锅 炉 安 装 说 明 书

（厦 门 新 阳 热 电 厂）

型号：HX75/3.82-Ⅱ1

编号：57CS-AM

工号：011288

编制：

审核：

批准：

华西能源工业股份有限公司

China Western Power Industrial Co., Ltd.

目录

编制说明 -----------------------------------------------------------------3

第一部分  锅炉概述 -------------------------------------------------------4

1.1 循环流化床锅炉基本原理 -----------------------------------------------------------------------------4

1.2锅炉规范 ---------------------------------------------------------------------------------------------------5

1.3 锅炉结构特点----------------------------------------------------------------------------------------------5

1.4 锅炉汽水系统----------------------------------------------------------------------------------------------6

第二部分 锅炉安装  -------------------------------------------------------------------------------------8

2.1 锅炉安装技术文件 ---------------------------------------------------------------------------------------8

2.2锅炉安装准备-----------------------------------------------------------------------------------------------8

2.3锅炉安装的一般规定--------------------------------------------------------------------------------------12

2.4锅炉构架及顶板的安装-----------------------------------------------------------------------------------13

2.5锅炉吊挂装置的安装--------------------------------------------------------------------------------------15

2.6锅筒及内部设备的安装-----------------------------------------------------------------------------------16

2.7膜式水冷壁及刚性梁的安装-----------------------------------------------------------------------------17

2.8过热器的安装-----------------------------------------------------------------------------------------------20

2.9  绝热式旋风分离器的安装 ----------------------------------------------------------------------------20

2.10省煤器及其护板的安装----------------------------------------------------------------------------------21

2.11 过热器、省煤器防磨及固定装置的安装------------------------------------------------------------21

2.12连接管、管道、阀门和其它附件的安装-------------------------------------------------------------21

2.13膨胀节的安装----------------------------------------------------------------------------------------------24

2.14空气预热器的安装----------------------------------------------------------------------------------------25

2.15中心筒、旋风分离器出口烟道、回料装置、一次及点火风道、二次风管、给料装置等的安装------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26

2.16锅炉密封装置的安装--------------------------------------------------------------------------------------26

2.17锅炉导向装置、膨胀指示器、炉顶小室及司水小室的安装--------------------------------------27

2.18炉墙及保温施工--------------------------------------------------------------------------------------------28

第三部分  锅炉整体水压试验及锅炉机组整套启动试运行

3.1锅炉整体水压试验 ------------------------------------------------------------------------------------------29

3.2锅炉机组启动要点 ------------------------------------------------------------------------------------------30

3.3 锅炉试运行前的准备工作 ---------------------------------------------------------------------------------33

3.4  72+24小时试运行------------------------------------------------------------------------------------------37

编 制 说 明

1、本锅炉安装说明书是为厦门新阳热电厂HX75/3.82-Ⅱ1型CFB锅炉编写。由于锅炉设备的安装受到组合场地、起吊机具、施工习惯、施工环境等诸多因素的影响，锅炉安装说明书作为锅炉图纸技术资料的一部分，着重介绍锅炉设备保管、清点、安装的注意事项和基本技术要求，指出了在锅炉安装过程中容易出现问题部位的安装要求，并对锅炉整体结构特点和锅炉机组整套启动试运行作了简要概述，主要供施工单位在编制锅炉施工组织设计方案和组织施工时参考。同时，对业主、工程监理、设备管理人员也具有一定的参考作用。

循环流化床锅炉机组运行业绩的最终结果除与设备本身的设计质量、制造质量、安装质量(包括炉衬施工)有关外，还取决于主、辅机设备的质量以及电厂运行人员对主机设备和辅机设备，尤其是对控制系统掌握的熟练程度以及对各种运行工况综合判断能力的水平有着密切关系。

希望本锅炉安装说明书能从锅炉设备安装方面与各方一道，共同为锅炉机组的安全经济运行做出积极努力。

2. 产品的检验与验收按合同中规定的技术文件及制造厂标准执行。现场施工(除有协议外)可依照DL/T5047-1995《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)、1996年版《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、DL/T 869-2004《火力发电厂焊接技术规程》、DL/T 612-1996《电力工业锅炉压力容器监察规程》、DL/T 647-2004《电力工业锅炉压力容器检验规程》、SDJ68-84《电力基本建设火电设备维护保管规程》及相应的补充规定等有关技术标准进行，并符合制造厂图纸和技术文件的规定。

3. 本锅炉安装说明书引用的技术参数如与相关的技术规范不一致时，以相应最新版本的技术规范为准。

4. 由于编者水平有限，本锅炉安装说明书存在的不妥之处，敬请批评指正，在此表示诚挚的谢意。

第一部分  锅炉概述

1.1循环流化床锅炉基本原理

在火力发电厂负荷调节范围大、燃煤质量下降、煤种多变、燃煤与环保的矛盾日益突出的情况下，循环流化床锅炉技术已成为首选的高效低污染的洁净煤发电技术。

循环流化床(CFB)锅炉技术是二十世纪七十年代发展起来的新技术，七十年代的世界能源危机、以及八十年代的环境保护运动推动了循环流化床燃烧技术的发展。作为一种新型、成熟的高效低污染清洁燃烧技术，循环流化床锅炉特殊的燃烧方式具有许多其它燃烧方式不具备的优点：可以实现低温燃烧，低NOх排放并可实现在燃烧过程中直接脱硫，大大地减少了作为世界主要大气污染源--燃煤电站的二氧化硫(SO2)和氮氧化合物(NOх)排放，即从根本上解决了酸雨问题。同时，循环流化床锅炉还具有燃料适应性广、燃烧效率高、负荷调节范围大、负荷调节性能好、灰渣活性好便于综合利用、可以实现压火热备用、投资和运行成本相对较低等优点，因此循环流化床燃烧技术在世界上得到迅猛发展，取得了重大的经济效益、社会效益和环境效益。

流化是气流以一定速度穿过布风装置上的固体物料，气流对固体物料颗粒产生的作用力与固体物料颗粒所受到的其它外力相平衡时，使物料颗粒通过与气流的充分接触而转变成类似流体的运动状态。

循环流化床燃烧技术是在鼓泡流化床燃烧基础上发展起来的，循环流化床燃烧方式与鼓泡流化床燃烧方式的根本区别是：在于前者的大量固体物料能在流化床内实现多次循环燃烧。

流化床类别主要取决于床内空床截面速度。鼓泡流化床是在气流空床截面速度低于2～3m/s的情况下运行，此时床层具有明显的分界面。循环流化床气流空床截面速度一般在3.5～8m/s，此时床内混合强烈、流化均匀稳定，床层没有明显的分界面。

宽筛分颗粒的煤和脱硫剂被送入锅炉炉膛后，迅速被炉膛内存在的大量高温惰性物料包围，着火燃烧，发生脱硫反应，并在上升烟气流作用下向炉膛上部的密相区和稀相区运动，并对水冷壁和炉内布置的其它受热面放热。粗大粒子在被上升的烟气流带入悬浮区后，在重力及其它外力作用下不断减速偏离上升的主气流，并最终形成附壁下降粒子流。被夹带出炉膛的粒子气固混合物进入高温旋风分离器，大量固体物料(包括煤粒和脱硫剂)，被分离出来由回料装置送回炉膛，进行循环燃烧和脱硫。未被分离出来的极细粒子随烟气流进入锅炉尾部竖井烟道，进一步对锅炉尾部受热面冷却放热，烟气经过除尘器后，由引风机送入烟囱排向大气。

固体物料经过多次炉内循环和炉外循环，燃烧效率高，高浓度含尘气流强化了对受热面的传热。同时，通过循环灰量、风煤配比等手段来控制床温，实现850～950℃左右的低温燃烧，再通过向床内添加石灰石等脱硫剂以及分级布风形式的采用，有效地控制了SO2和NOх等有害气体的生成量，使锅炉排放达到环保标准。

1.2锅炉规范

1.2.1锅炉主要性能指标

| 锅炉主要参数 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 额定蒸发量 | t/h | 75 |
| 额定蒸汽压力 | MPa(g) | 3.82 |
| 额定蒸汽温度 | ℃ | 450 |
| 给水温度 | ℃ | 150 |
| 锅炉效率 | % | 86% |
| 锅炉类型 | / | 循环流化床 |
| 设计燃料 | / | 无烟煤 |
| 空气预热器进口空气温度 | ℃ | 20 |
| 锅炉排烟温度 | ℃ | 140 |

1.2.2锅炉结构尺寸

| 锅筒中心线标高 | 34000 mm |
| --- | --- |
| 锅炉顶板标高 | 36860mm |
| 锅炉宽度(B1至B2) | 8200 mm |
| 锅炉深度(K1至K4) | 16100mm |
| 炉膛深度(前后水冷壁管子中心线之间距离) | 4645mm |
| 炉膛宽度(两侧水冷壁管子中心线之间距离) | 5905mm |
| 过热器出口集箱标高 | 21880mm |

1.3锅炉结构特点

HX75/3.82-Ⅱ1型低循环倍率流化床锅炉为单锅筒、自然循环、中温绝热式旋风分离器、非机械式J阀回料装置、水冷等压风室、全焊式钢结构锅炉构架，循环流化床燃烧方式，平衡通风。

锅炉运行方式：锅炉带基本负荷运行，也可变负荷运行，负荷变化范围30%～100%。锅炉采用定压运行。

锅炉为露天布置，运转层标高7米。空气预热器、回料器由构架支撑，点火风道固定在水冷等压风室上，整台锅炉其余部件均由搁置在构架顶部的顶板悬吊。

锅炉主要由一个膜式水冷壁炉膛、两台中温绝热式旋风分离器、两台非机械式J阀返料装置和护板炉墙结构的尾部竖井等三大部分组成。

锅炉炉膛四周为全膜式壁结构。

锅炉采用前墙给料方式，在前墙水冷壁下部收缩段设置有3台给煤装置和2个石灰石给料口，燃料和石灰石由气力输送系统送入炉膛内，燃烧空气分为一、二次风，分别由炉底和前后墙送入炉内。锅炉还设有三个煤泥给料口，布置于炉膛两侧墙和炉顶。

炉膛底部由水冷壁管弯制围成的水冷等压风室构成，锅炉采用炉后水平进风方式，风室两侧与床下热烟气发生器相连，点火风道内布置有两台床下风道点火燃烧器，并配有高能点火装置。

锅炉启动时采用布置在风室两侧的风道点火燃烧器加热空气、预热床料。

在炉膛与尾部竖井之间，布置有2台中温绝热式旋风分离器，旋风分离器下部布置有非机械式“J”阀回料器。烟气经炉膛后墙出口烟窗进入中温绝热式旋风分离器，旋风分离器将烟气中未燃尽的粗颗粒物料捕集后，经旋风分离器下面的“J”阀返料器送回炉膛，实现循环燃烧。“净化”后的烟气由旋风分离器中心筒进入尾部竖井对流烟道，沿烟气流向从上往下依次布置有省煤器和卧式空气预热器。一、二次风为三回路，分别沿前、后方向引出和引入。

锅炉采用底排渣，炉膛下面风室底部设有排渣口，通过排渣量大小的控制，使床层压降维持在合理范围以内，以保证锅炉良好的运行状态。

1.4 锅炉汽水系统

锅炉汽水系统回路包括省煤器、锅筒、水冷系统、蒸发管束、低温过热器、高温过热器、减温器及连接管道。

锅炉给水首先被引至尾部烟道省煤器进口集箱，逆流向上经过水平布置的省煤器管组进入出口集箱，通过省煤器连接管进入锅筒。在锅炉启动阶段没有建立足够量的连续给水流过省煤器时，省煤器再循环管路可以将锅水从锅筒引至省煤器进口集箱，防止省煤器管子内的水静滞汽化。

锅筒中的饱和水通过集中下降管进入水冷壁下集箱。锅水在向上流经膜式水冷壁的过程中被加热成为汽水混合物，经各自的上部出口集箱汇合后，再通过汽水引出管进入锅筒进行汽水分离。被分离出来的水重新进入锅筒水空间，并进行再次循环。被分离出来的饱和蒸汽从锅筒顶部的蒸汽连接管引出。

蒸汽流程依次为：锅筒→蒸发管束→低温过热器→一级减温器→高温过热器，最后合格的过热蒸汽由高温过热器出口集箱右侧引出。

过热器系统采用面式减温器作为汽温调节和保护受热面的手段，减温水来自锅炉给水。整个过热器系统共布置一级减温，减温器布置在低温过热器出口与高温过热器之间的管道上，通过调节减温水量，以达到消除汽温偏差的目的。

第二部分   锅炉安装

锅炉安装就是将锅炉本体的零部件在现场安装成整体，使它能在额定参数下安全、经济和稳定运行，各项技术指标达到规定要求，而且热膨胀正常，汽、水、烟风、煤、灰渣系统没有泄漏。

锅炉安装的主要内容是：锅炉构架和受热面的组合、吊装找正、连接、焊接；锅筒吊装；连接管和锅炉范围内管道、阀门及其它附件安装；密封及导向装置安装；排汽管道及吹灰系统安装；锅炉整体水压试验；燃烧系统及灰渣系统安装；空气预热器和烟风道的安装；膨胀指示器、导向装置、炉顶小室及司水小室安装；炉衬及炉墙砌筑和保温施工、烘炉等。

循环流化床锅炉还包括旋风分离器、旋风分离器出口烟道、回料装置等部件的安装。

锅炉安装施工方法：现场组合吊装、单件吊装。

2.1 锅炉安装技术文件

2.1.1我公司应提供的安装技术文件包含两部分，一部分为我公司直接提供的技术文件，另一部分系由外购配套件厂家提供的配套产品说明书和图纸等技术文件。

2.1.2我公司直接提供的安装技术文件目录以《锅炉总清单》57CS-MXGW为准，并以MX1、MX2和工号来区别第一台或第二台锅炉。《锅炉总清单》一般包含“锅炉本体”及“供外单位技术文件目录”两部分。 “锅炉本体”部分的技术文件一般按合同要求提供总图及部分部件图、热力计算汇总表、强度计算书、说明书；“供外单位技术文件目录”中的技术数据应全部提供，在“供设计院”栏内有“√”标记者亦应提供给设计院(本体部件中已包含的技术文件不再重复提供)。

2.1.3“锅炉本体”中的每一部件技术文件以该部件的“图纸目录”为准。在“图纸目录”中“安装图”栏有“√”标记者，表示该图号图纸为应提供的技术资料。

2.1.4我公司外购机电配套产品的技术文件，随外购产品装箱发至施工现场。

2.2锅炉安装准备

2.2.1总的要求

⑴ 锅炉安装人员在进行锅炉设备安装以前，必须进行各项安装技术准备工作，熟悉锅炉设备结构特点、锅炉图纸及安装技术文件，并尽早发现存在于设备、技术文件中的各类缺陷和错误。

⑵ 在进行安装技术准备中，若发现我公司技术文件与设计院技术文件、我公司技术文件与供货设备有不一致处，应及时向我公司和设计院提出，以便及时处理。

2.2.2技术准备

⑴ 我公司技术文件按合同规定的份数及锅炉总清单、部件图纸目录规定的范围提供，业主可据此对我公司提供的技术文件进行清点归类管理，并及时将回执单传真到我公司档案室。

⑵ 随外购设备装箱发至现场的图纸及说明书等技术文件，请在现场设备开箱时清点移交给业主资料管理部门进行归档管理，安装需要的技术文件请向业主办理领用手续。

⑶ 技术准备中施工人员应特别注意：

A、锅炉安装前，应对施工人员进行技术交底，施工单位有关人员应熟悉本锅炉的所有安装图纸、相关技术要求、有关说明书和电力行业技术规范等技术文件，以了解设计意图、明确技术要求，制定科学、合理的锅炉施工组织设计方案，并注意对照设计院图纸，以便尽早发现配合上的失误。

B、熟悉我公司与设计院的设计分工界限，掌握设计院选用设备与我公司设备的供货界限及接口尺寸配合情况。

我公司设计界限按照电力行业的常规和典型设计以及商务合同的约定为准，不负责设计分界点接口另一侧的相关连接零件。详见我公司的接口尺寸图57CS-4。

C、《设计修改通知书》所述内容为产品的最终实际状况。《设计修改通知书》中涉及的设计更改、材料代用、包装更改应与实物逐一对照、核实，以免施工中出现差错或遗漏。但由于《设计修改通知书》要在锅炉设备全部制造完成后才能进行编制汇总，提供给业主的时间往往可能落后于现场施工需要，在施工中如发现所供设备与设计图纸或设计选材不一致时，请及时与我公司现场技术服务代表联系，核实是否有设计更改。

D、在锅炉施工组织设计方案制定中，应注意设备安装的交叉作业，避免出现增加设备安装难度或设备无法安装等现象。

E、总清单目录中的《续补零件》为产品在生产制造、安装、运行中所发现的设计遗漏、结构考虑不周或业主提出特殊要求而局部变更、修改后增补的零件，安装单位在施工中必须充分注意，以免疏忽而造成施工中的遗漏。

⑷ 设备管理人员须知：

A、熟悉《锅炉总清单》、发货清单。注意到货与发货清单在设备数量上的一致性。熟悉《设计修改通知书》中对发货情况的修改。

B、根据合同签订情况，辅机、自控设备的供货范围、数量，详见相应的辅机、自控设备的发货清单。

C、为便于国际货物运输，出口设备采用装箱和框架形式包装发货。每一发货箱件号均附有详细的装箱清单。现场应根据发货通知单、部件发货清单、装箱清单等对到货设备逐一进行清点核对。

2.2.3设备管理

⑴ 现场设备管理应遵循SDJ68-84《电力基本建设火电设备维护保管规程》及相应的补充规定和设备技术文件的要求，认真做好防腐和管理工作。

⑵ 锅炉设备以组件形式包装发货，由于数量大、规格杂，且发货周期长，因此应配备专人负责设备接收、管理。特别对于业主和施工单位共同管理设备时，双方均应有专人负责。

⑶ 我公司供货范围内的设备，除部分外购配套设备由相应厂家直接发货到业主指定的国内交货地点外，其余设备全部由我公司直接发货到业主指定的国内交货地点。为保证设备能及时、准确到位，负责接收锅炉设备的人员在设备到达现场前，应了解锅炉设备供货范围、发货厂家及国内交货时间等，以便准确掌握设备发货及到货情况。

⑷ 我公司提供的安装图中包括各部件的发货清单，施工单位可依据发货清单，对设备进行到货登记和清点保管。我公司产品发货标记如下：

XX—该件编号

XXXXXX       XXX       ─────────────────

工作令号      部件号        XX—该部件总包装件数

⑸ 设备到货后，应及时将“发货通知单”回执联传真到我公司项目部发运组，并注明收货缺损情况。

⑹ 卸货时如发现车面或包装异常，有数量不符及损坏情形，应做好现场取证工作，及时向承运单位声明，由收货单位向当地承运部门或保险公司申报勘察，并按有关保险规定签署证明文件，按相关程序规定办理保险索赔。勘察后对散箱、散包件仔细清点后重新装箱包扎，并及时与我公司项目部发运组取得联系。

⑺ 装卸设备时，对于提供了起吊位置的部件必须从该位置装卸；没有提供起吊位置的应考虑起吊时可能会发生的变形，采取相应的防护措施后方准许装卸。

现场存放设备时，应尽量减少设备的多次倒运。

⑻ 设备运抵现场后应妥善保管，小件及箱件应入库。膜式管屏、蛇形管排、梁柱必须垫放平整，受力均匀，支撑点间的距离应能不使设备部件产生变形。对水平放置易积水的零部件应考虑立式堆放。堆放时应做到重不压轻，大不压小，严禁乱加迭压、水淹土埋，以防腐蚀变形。

膜式管屏的堆放层数不能过多。

特别是对于一些电器设备、阀门、仪表、双色水位计、电接点水位计、高能点火装置、机械传动件、机械加工件(销轴、螺栓、螺母、垫圈)、焊接材料、外护板(压型板、铝合金薄板等)、保温材料等易损件，应存放在库房内干燥通风处妥善保管。玻璃窗、玻璃门、人孔门及人孔门上的耐高温玻璃、PVC排水管及附件等易碎件也要小心保管存放。

⑼ 受热面管、连接管及集箱、锅筒管座的管盖，如有掉落的应予以补上，并应防止管口触地或水淹土埋。

⑽ 对于长期裸露在外的且影响设备外观形象的部件(如钢结构、平台扶梯)，在到达后应采取相应的保护措施，对防腐层遭到破坏的地方应及时进行处理。

⑾ 为确保锅炉安装工作的顺利进行，设备运输到现场后，业主应尽可能在一周时间内，及时组织施工单位及我公司现场人员按发货文件(如：发货通知单、蓝图发货清单、装箱清单等)逐件查对核实。施工单位应从人力和设施上给予配合，对收货总件数、数量及外表质量逐包、逐件进行清点并如实签署《设备清点纪要》。《设备清点纪要》中属于我公司责任的缺损、错件，我公司无偿补供。清点后所出现的缺、损件不再属于我公司的补供范围。

同时由于国外项目设备发货运输面临的困难很大，我公司装箱发货的设备数量多、规格杂，对所有箱件设备也必须同步集中进行开箱清点，以便能及时处理缺件。

⑿ 因为处理现场清点缺件需要一定时间，如设备到货后不及时进行清点，更有甚者在安装需要时才开箱清点，由此而影响安装的零件只能由施工单位、业主自行解决。

根据以往工程项目的大量经验证明，现场设备清点工作的及时与否对工程施工有着重大影响。因此，设备清点工作务必引起业主和施工单位的高度重视。

特别强调：我公司人员未在场或没有我公司授权委托而自行开箱时，所提出的缺件我公司一律不予认可。

⒀ 我公司提供的备用件发货清单(57CS98MX)中标明发货方式及发货号，一般是少量随机备件供安装过程中使用，请妥善保管，合理利用，安装结束后剩余部分移交业主。对于外购部分的备件，请根据清单中标明的数量，从生产厂家的发货箱件中将备用件清理出来妥善保管。

安装过程中不能使用强制备件。

2.3锅炉安装的一般规定

2.3.1锅炉构架基础应设观测沉降的测量标。在构架吊装前、锅炉组件吊装前、水压试验上水前、水压试验后均应观测基础的沉降情况，并作出详细记录。

2.3.2锅炉安装必须使用经过计量部门检定合格的计量器具。

2.3.3锅炉设备在开始安装前，应根据供货清单、装箱清单和图纸进行全面清点、检查，对超标的缺陷应予以处理。

2.3.4在设备安装前，应对用合金钢材料制作的全部零部件进行光谱复查，并在明显部位做出标记。安装结束后应核对标记，标记不清楚者需再进行一次材质复查。光谱分析应有详细的报告。

根据材质正确选用焊接材料及热处理规范。

2.3.5工地焊接的受压部件焊口无损探伤比例，按1996年版《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第85条的规定执行：

当外径D W＞159mm，或者壁厚δ≥20mm时，每条焊缝应进行100%无损探伤。

3.82MPa≤工作压力P＜9.8MPa的管子，其外径D W≤159mm，无损探伤比例至少为接头数量的25%。

2.3.6各受热面管在组合和安装前均应进行通球检查和对管子内部用压力较高的压缩空气进行吹扫清理，对检查用球要严格管理，严禁遗留在管子内；通球检查后要采取可靠的封闭措施，并进行签证。安装过程中的管座、手孔也应采取可靠的封闭措施，以防止一切杂物进入。通球直径见下表：

| 弯管半径R | 通球直径d |
| --- | --- |
| R＜1.4Dw | 0.65Dn |
| 1.4Dw≤R＜1.8Dw | 0.70Dn |
| 1.8Dw≤R＜2.5Dw | 0.75Dn |
| 2.5Dw≤R＜3.5Dw | 0.85Dn |
| R≥3.5Dw | 0.85Dn |
| 注1：工地通球可参照此表，也可全部只通0.7Dn直径的钢球，带有分叉管通球直径为0.65D1。 注2：Dw——管子外径； Dn——管子内径；D1——分叉管名义内腿径。 |  |

2.3.7集箱和大口径承压管道在进入安装前均应对管内进行严格清理及检查，各接管座无堵塞，以防止“眼镜片”等杂质遗留在其中而影响锅炉机组的安全运行。

2.3.8设备现场组合时应搭设专用的组合架，不能使用柱、梁、斜撑等设备部件作为组合架。

2.3.9在设备进行地面组合时，所有零部件外形尺寸宜对照图纸进行检查、核对，根据偏差情况进行合理调整。

2.3.10在设备安装过程中，未经我公司同意不得对设备作任何变动。

2.3.11隐蔽工程应有完整的施工记录。

2.3.12在锅炉安装过程中，在锅筒及其吊杆、厚壁或合金钢材料制作的集箱、大口径管道、顶板、立柱等重要部件上不得引弧和焊接临时固定件。

2.3.13现场安装时焊接的各类临时铁件，在安装工作结束后必须完全割掉并修磨光滑，且不得损伤母材。所有焊缝均要彻底清除焊渣、飞溅。

2.3.14在编制锅炉施工组织设计方案时，必须考虑到整个锅炉构架在安装过程中受力的均衡性和稳定性，合理安排各个部件的吊装秩序及工程进度，避免构架因受力不均而产生永久变形。

2.4 锅炉构架及顶板的安装

2.4.1本部分由柱和梁、垂直支撑、水平支撑、顶板、平台扶梯等组成。锅炉构架采用焊接结构。

2.4.2锅炉开始安装前必须根据验收记录进行基础复查。锅炉基础划线允许偏差如下：

立柱间距：      L≤10m时，△L=±1mm；L＞10m时，△L=±2mm。

立柱相应对角线：L≤20m时，△L=±5mm；L＞20m时，△L=±8mm。

2.4.3环境温度低于﹣20℃不得锤击，以防止脆性断裂。加热校正时的温度，对碳钢一般不宜超过1000℃，合金钢一般应控制在相应钢材临界温度AC1以下。

2.4.4 垂直支撑与梁柱的连接钢板为装箱发货，钢板上写有图号，现场安装时不可混用。柱、梁、顶板、次梁、小梁等的连接钢板点焊在安装位置附近发货，现场堆放、倒运、吊装时注意不要碰掉，如有掉落应临时固定好。

2.4.5 柱、梁、垂直支撑可视起重设施情况，采取地面部分组合后吊装或单件吊装，柱与柱对接后的垂直度应符合标准要求。

用于锅炉构架组合的组合架应稳固、找平。

2.4.6 柱吊装前应逐根按图核对其上的托架标高和方向正确性。

2.4.7安装柱、梁、垂直支撑及水平支撑时，应根据制定的大件吊装方案预留好受热面大件吊装开口位置，但缓装件应尽可能少。

2.4.8锅炉运转层回料器立柱支撑梁、回料器返料斜管下方的横梁、点火风道吊挂生根梁，应分别在回料器阀体、回料器返料斜管、点火风道安装就位后再进行安装。

旋风分离器支撑梁应在旋风分离器中段筒体预就位后安装，并注意梁的安装结构，使环形支座受力均匀。

2.4.9 柱上托架标高和各段柱的标高应尽可能避免出现正偏差，便于托架上的零部件和顶板标高的调整。

2.4.10 对于焊接的锅炉构架组合安装时，应先找正点焊固定，并考虑适当的焊接收缩余量，经复查尺寸符合要求后正式焊接，应注意焊接顺序，以避免焊接后出现组合安装尺寸超出允许偏差。

2.4.11锅炉构架吊装时和吊装后应保证结构稳定，必要时应临时加固；构架吊装后应复查立柱垂直度、主梁挠曲值和各部位主要尺寸。

2.4.12为确保锅炉构架的承载能力，必须按图纸规定的焊缝高度严格施焊，保证焊接质量。

2.4.13顶板由顶梁和一些次梁、小梁、水平支撑组成，在安装前，应逐件按图核对托架的标高和方向的正确性，视起吊设施情况，顶板和次架、小梁、水平支撑可采取地而组合后吊装或单件吊装。

采用单件吊装方案时，为保证顶板的一次安装到位，减少高空的调整工作，建议先在地面进行预组合，并做好各梁的安装位置标记。

2.4.14应特别注意核对吊挂梁与各部件吊杆位置是否一致。

2.4.15顶板标高、位置调整好后，应按图在柱顶进行限位固定。

2.4.16锅炉构架未安装完毕，不允许承受全部载荷，且不允许承受基础负荷图规定以外的其它载荷。

2.4.17钢结构安装完毕并己承受载荷后，未经许可不准切割、锤击及火焰加热。割除构架上的临时焊接件时，根部须残留5mm左右，然后用砂轮磨光机磨去残留部分，并进行油漆保护。

2.4.18平台、楼梯应配合锅炉构架尽量早安装，以利构架稳定和施工安全。平台扶梯的安装应遵循通畅、美观的原则，栏杆的立柱安装应垂直牢固、间距均匀；栏杆转弯处应圆滑。平台扶梯栏杆的焊缝要打磨光滑。

管道穿过平台的开孔应作适当补强并留足保温和膨胀间隙，注意留足平台与炉膛和尾部包墙受热面之间的间隙，以免阻碍热态时锅炉的正常膨胀。

2.4.19楼梯的安装位置应尽量使栏杆转弯少，有些死角部位的平台，根据实际情况可以不铺设栅格板。

2.4.20某些布置不合理的平台扶梯的修改完善，由现场用我公司多供的一部分栅格及材料(或包装材料)加以完成，具体处理可与我公司驻现场技术服务代表研究解决。

2.5 锅炉吊挂装置的安装

2.5.1所有吊挂装置在安装前应按照图纸清点核对各吊杆零件，成对配钻的搭板点焊在一起制造出厂，现场安装时应注意做好配对标记，不能混用互换。

2.5.2转运及吊装过程中注意保护好吊杆端部的螺纹，吊杆螺纹与螺母需清理干净后在地面进行试装并做好标记。

2.5.3 在安装顶板小梁、次梁时，可考虑在地面带上吊挂装置一同吊装就位，以减少高空作业的危险性。

2.5.4 支吊架安装牢固，正确，受力均匀，弹簧无卡涩现象；滑动支座无杂物堵塞，不影响管道膨胀位移。

2.5.5 可变弹簧吊架在出厂时已按设计要求对弹簧进行了预压，并用上下定位卡块予以固定，工地安装时，不得拆除定位块，待首次点火前，方可拆下定位块恢复其弹性。

2.5.6所有吊挂装置不得承受额外载荷，并应调整同排吊点的受力，使吊点受力大小尽可能均匀，避免个别吊点空载或超载。

锅炉整体水压前应再次复查吊杆受力状况，确保吊杆负荷分配均匀。

2.5.7 弹簧吊架、吊杆中需要安装背紧螺母的不得遗漏。

2.5.8 吊挂装置调整好后，吊杆垫板与顶板(或者可变弹簧吊架)应按图纸要求焊接固定，吊杆螺母与垫板应按图纸要求点焊固定。

2.5.9吊杆销轴与搭板应图纸要求严格施焊，并保证搭板与吊杆耳板之间留有一定的间隙。

2.5.10 所有吊杆耳板不得包入保温层中。

2.5.11本锅炉所有弹簧吊架，请参照JB/T8130.2-1999及厂家说明书进行安装、调整。

2.6 锅筒及内部设备的安装

2.6.1锅筒内径1462mm，壁厚46mm，材料Q245R，筒身直段长7.74m，总长约8.658m，锅筒及其内部设备金属总重约为16.8吨。

2.6.2 锅筒是锅炉最重要的受压部件，也是锅炉最重的部件，锅筒在装卸、运输和吊装过程中，应特别小心不要碰坏管座，起吊时钢丝绳不得挤压管座。

2.6.3 锅筒吊装前应制定详细的安全技术措施。锅筒到达现场后，应尽早进行内外部检查，仔细清理锅筒内部残留的焊渣等各种杂物。根据锅筒上管孔位置和园周分度核对锅筒水平中心线洋铳眼标记，并作好标示符号以备锅筒就位后找正之用。同时将吊杆位置用油漆标示出来。

严禁在锅筒上打非低应力钢印及洋铳眼。

2.6.4 严禁在锅筒壁上引弧、焊接。

2.6.5 锅筒采用两根U型圆钢吊杆(Φ80mm，材质20)吊挂在顶板上，锅筒吊装前应在地面仔细清理吊杆螺纹并与螺母进行试装检查，同时做好配对标记；按图核对锅筒U型吊杆的外形尺寸。

2.6.6 为保证锅筒吊杆与锅筒外壁接触角度范围内的良好贴合，应将吊杆圆弧部位拼接焊缝内侧的余高进行修磨。

2.6.7 严禁对锅筒U型吊杆进行加热、焊接。

2.6.8 为保证起重机械和钢丝绳能均匀承载，倾斜吊装时应控制好最大倾角。

2.6.9 为使锅筒顺利就位，当锅筒吊离地面时稍停一段时间，再次检查并找正锅筒水平中心线，然后再缓慢提升平安装位置。

2.6.10 锅筒U型吊杆可临时固定于锅筒上一同吊装，亦可在锅筒吊装前吊至安装位置附近临时悬挂，待锅筒吊装到位后，套在锅筒上一并安装找正。

2.6.11锅筒吊杆垫板与顶板应焊接固定，摇板方位角度应按照图纸调整正确，摇板与垫板间应均匀涂上润滑剂(二硫化钼)。

2.6.12 锅筒内部设备组装在锅筒内随锅筒一起发货。锅炉水压试验前，将内部可拆卸钢丝网分离器拆除。

2.6.13 锅炉化学清洗用试板点焊在锅筒人孔门内侧附近，供工地在锅炉化学清洗时作试验用。

2.6.14 锅筒人孔门封闭前，应再次仔细清理干净锅筒内部的杂物后封闭并办理签证。

2.6.15锅筒安装完毕，安装集中下降管，注意集中下降管分配头管座的方位。

2.7 膜式水冷壁及刚性梁的安装

2.7.1 膜式壁组合架必须牢固、平整，不允许有下沉和歪斜现象存在。成排弯管屏组合时，若需伸入地面以下则应考虑地沟挡雨和排水措施，以免管屏被水浸泡。

2.7.2 膜式水冷壁及包墙过热器左右墙、前后墙为分片分段制造出厂，膜式壁各管屏在组合安装前应进行外观和几何尺寸检查，核对膜式壁上开孔让管方向、位置是否和图纸一致，对于因运输、堆放变形的管屏应予以校正。

2.7.3 膜式壁管屏分组件出厂，工地可视吊装机具能力和大件吊装开口尺寸予以部分地面组合，但集箱最好在地面与膜式壁组合焊接后一起吊装。

2.7.4 由于膜式壁管屏是分段单片制造出厂，因此组合对接时稍有错位现象是难免的，不属于设备制造质量问题。为了现场组合对口方便，在膜式壁组件的端都留有50mm未装焊扁钢，如对口仍有困难，可将管间扁钢割开适当长度，切割扁钢时不能损伤到管子。待管子对口焊接完毕，再按图纸要求进行满焊恢复。

2.7.5膜式壁管屏焊接后的收缩量较大，先焊的管子收缩变短会使未焊管子的对口间隙变小甚至顶住，所以膜式壁管子对口焊接(包括与集箱管座的对口焊接)，应先焊接小间隙焊口，后焊接大间隙焊口。用氩弧焊工艺可减小热应力和收缩量。

2.7.6为了控制膜式壁组合后的宽度和对角线尺寸，组合中允许适当切割管屏间的扁钢来调节或选用适当宽度的扁钢来调整。

2.7.7组合安装前，应特别注意检查前后高温过热器、低温过热器穿墙位置开孔标高位置是否与蛇形管排的安装位置一致。

2.7.8管屏设计中各组件间有一定数量的销钉需要在工地安装中焊接，施工时应严格按图纸型式和间距进行焊接；运输、倒运、吊装过程中脱落的销钉必须补焊牢固，管子上销钉脱落处产生的母材凹坑应进行补焊。

2.7.9循环流化床锅炉大都燃用劣质燃料，磨损已成为影响其长期安全经济运行的重大问题。根据循环流化床锅炉的独特特点和国内外大量的运行经验表明，尽管循环流化床锅炉炉内受热面磨损是不可避免的，但采取措施可以进行有效控制。为最大限度的减少循环流化锅炉磨损和爆管停炉事故，提高循环流化床锅炉的有效利用小时数，充分发挥循环流化床锅炉的优点，对炉膛内屏式受热面、膜式管屏的安装质量和焊接质量等必须提出更高的特殊要求：

① 对膜式水冷壁管屏、炉膛内管屏的弯曲变形应予以校平。

② 管屏组合对口时，应考虑到焊接变形而应在焊缝两侧附近位置采取可靠的支撑措施，防止在管子对口焊接及扁钢焊接后产生向下弯曲变形。

③ 管屏组合时必须保证向火面的扁钢平齐，扁钢之间的焊缝应采用双面焊接，尤其应注意向火面的焊缝高度要尽量低，成型要好。

④ 焊接向火面时，应注意控制扁钢之间的焊缝高度尽可能与扁钢平齐，管子与扁钢之间的焊缝高度应尽可能与其余部位相同，相接处焊缝应平滑过渡。

⑤ 管屏对接焊口焊接后向火面的焊缝余高必须磨平。

⑥ 现场补装的密封扁钢在安装时必须保证内侧平齐。

⑦ 管屏向火面不允许有能加剧其被磨损的其它凹凸部分存在。

⑧ 重视耐磨耐火材料质量及其施工质量。

⑨ 炉膛内热工测点处敷设的耐磨材料，要采取能减少受热面管壁磨损的特殊结构。

⑩ 尽管设计人员根据设计和校核煤种在炉膛结构设计及参数选取上已充分考虑到了炉内磨损，对安装也提出了能有效减少炉内磨损的具体要求，我们建议业主对炉内易受到磨损部位的受热面，还应采取热喷涂等技术手段进行表面强化处理，这是提高循环流化床锅炉机组运行周期的有效措施之一。

2.7.10刚性梁、刚性梁连接件，在不影响管屏安装就位的情况下，多采用组装在膜式壁管屏上与管屏一同吊装就位，在膜式水冷壁及包墙管屏找正定位后安装角部连接件，角部连接件的销轴应从上向下穿过连接孔；也可以根据实际情况在膜式壁吊装前预先吊到安装位置附近悬挂，待水冷壁基本对接和拼焊完毕后，再将刚性梁连接件、刚性梁角部连接件安装到位，随后将刚性梁焊于连接件上。

如成排弯膜式管屏(顶棚水冷壁)与相应管屏的对口焊接在吊装后进行时，为保证前墙水冷壁与侧墙水冷壁安装焊接，前墙水冷壁与侧墙水冷壁上的刚性梁不要与管屏焊接，采取临时固定在管屏上一同吊装。对影响风室水冷壁吊装就位的风室底部刚性梁，也不要先焊接在水冷壁上。

2.7.11刚性梁连接件与管屏上的耳板之间一定按图纸要求留足间隙，以利于热态膨胀。所有刚性梁连接件的焊接一定要严格按图施焊。

2.7.12膜式壁部分密封塞块点焊在安装位置附近发货，待管屏组合好后按图严格施焊，对部分安装位置困难的密封塞块，应考虑在地面按图中位置预先装焊，避免增加安装难度。

2.7.13为保证前墙水冷壁与侧墙水冷壁之间的二次密封折板的安装焊接，前墙水冷壁与侧墙水冷壁上刚性梁两端的连接件的安装位置，应向锅炉对称中心线进行适当移动。

2.7.14在水冷壁安装时，应充分考虑到炉膛内受热面管屏的吊装就位。

2.7.15膜式壁受热面组件吊装时，在从水平起吊到竖立的过程中受到的弯矩很大，因此一定要有可靠的加固装置，同时应选择合理的吊点，防止在起吊时，管屏从水平状态到竖直状态的过程中产生过大的弯矩而变形及损伤管子，或管屏弯管角度产生永久变形。

2.7.16水冷风室底部刚性梁、顶部刚性梁、垂直刚性梁等螺栓连接件连接时，一定按照图纸要求注意椭圆孔的偏置方向，以保证留足热膨胀间隙。

2.7.17二次风密封盒、给料装置密封盒宜分别在二次风管、给料装置安装就位后再安装，但二次风密封盒及给料装置密封盒面板应预先套上。

在确保不影响二次风管、给料装置安装的情况下，也可以预先将密封盒装焊在水冷壁管屏上。

二次风密封盒、给料装置密封盒、返料器密封盒、人孔、热工测点各类开孔的密封罩壳应严格施焊，并保证密封，耐火及保温填料按图仔细施工。

2.7.18水冷壁所有密封的安装焊接，宜应在下水连接管及汽水连接管安装焊接后进行，水冷壁四角密封应双面焊接，尤其应注意炉膛内侧的焊接质量。

2.7.19与受压组件焊接相连的密封固定件应在锅炉整体水压试验前全部焊接完毕。

2.7.20水冷壁区域耐磨耐火材料宜在锅炉整体水压试验及严密性检查合格后再进行施工。

2.7.20所有风帽的高度和角度应按图纸要求进行安装和调整。

2.8过热器的安装

2.8.1过热器通过蒸发管束悬挂，在安装蒸发管束时应配合过热器的安装。

2.8.2合金钢管子加热校正时，加热温度应控制在钢材临界温度Aс1以下。

2.8.3选用焊接材料时应特别注意各级过热器的材质差别。

2.8.4所有管子、联箱和减温器必须检查并清理内部杂物，暂时部接管的管座应将管盖封堵，以避免杂物进入。

2.8.5过热器蛇形管安装中应严格按设计图纸的要求保证管排间距均匀。

2.8.6管子与集箱管座装焊时由于制造误差的存在，管子对口时少量管子可能会有偏差，允许对管子进行适当校正。

2.9  绝热式旋风分离器的安装

2.9.1 绝热式旋风分离器布置于炉膛和对流烟道之间，旋风分离器分上下(直、锥)两段并单片制造出厂，内表面敷设耐磨耐火材料，采用销钉固定。制造厂内未焊销钉，待工地吊装就位后再进行销钉的焊接。

2.9.2旋风分离器、回料装置的支撑、固定、限位必须按图严格施焊，所有穿衬里的管座等在施工绝热浇注料时，必须在管外涂一层2mm厚的沥青，测温管座、充气管必须在绝热材料浇注安装前施工。

2.9.3回料装置阀体底部，距耐磨层最近的风帽小孔中心与耐磨层表面间距50mm必须严格保证。且必须保证风帽上的小孔不被堵塞（可在施工前用胶布临时将风帽上的小孔封堵。

2.9.4 旋风分离器与炉膛、烟道和回料装置接口必须严密，不允许存在烟气泄漏。

2.10省煤器及其护板的安装

2.10.1省煤器布置在尾部烟道，采用耳板吊挂在包墙过热器下集箱上。

2.10.2省煤器蛇形管组件安装中应严格按设计图纸的要求保证端部与护板之间的距离，间距过小影响相互膨胀，间距过大易形成烟气走廊。保证管排间距均匀。

2.10.3省煤器蛇形管防磨装置必须按设计位置和材质仔细安装，固定防磨盖板的销轴必须按照图纸与受热面管和防磨盖板同时施焊，两块防磨盖板之间的压板，与防磨盖板要求一端焊接，另一端与防磨盖板不焊，以利于热态膨胀。

2.10.4严格按照图纸要求安装省煤器防磨盖板、均流板等防磨装置各类附件。

2.10.5省煤器集箱固定装置安装好后，必须保证省煤器集箱受热后能自由膨胀。

2.11 过热器、省煤器防磨及固定装置的安装

后水冷壁出口烟窗拉稀管的防磨盖板，过热器、省煤器蛇形管防磨装置及均流板，必须按设计位置和材质仔细安装，固定防磨盖板的销轴必须按照图纸与受热面管和防磨盖板同时施焊，两块防磨盖板之间的压板，与防磨盖板要求一端焊接，另一端与防磨盖板不焊，以利于热态膨胀。

防磨盖板端部的压板不能缺少。

后水冷壁出口烟窗拉稀管的防磨盖板应配合在地面组合时进行安装，省煤器、过热器的防磨盖板，在不影响管排对口焊接的情况下，应尽量在地面进行安装。

为确保后水冷壁出口烟窗拉稀管第一排管子两端的防磨盖板能与管子良好贴合，如该处防磨盖板没有台阶，则安装时用砂轮切割机切割。注意后排管子两端是否有足够长的防磨盖板保护。

高温过热器和低温过热器蛇形管穿墙部位的防磨盖板端部，应与水冷壁之间留有适当膨胀间隙。没有销钉固定的防磨盖板和管子弯头部位的防磨盖板，应在适当位置与管子或管夹进行点焊，以保证该处防磨盖板不能滑动。

过热器、省煤器蛇形管排的固定装置应按照图纸进行安装焊接，保证管排间距均匀。

2.12连接管、管道、阀门和其它附件的安装

2.12.1本部分由下水连接管、汽水连接管、蒸汽连接管、凝汽器、对空排汽管、消音器及锅炉范围内的排气、疏水、省煤器再循环管、事故放水、反冲洗、酸洗、减温、取样、加药、排污等管道、阀门和其它附件等组成。

2.12.2锅炉受热面安装就位并找正完毕后，就可以进行该部分管道、附件的安装连接。安装前，首先对这部分管子的外观尺寸、材质进行检查，并按部件逐根进行标记和编号，对直径小于等于Φ60mm的管子，还应进行管内通球检查，所有管子在确认管内清理干净、材质无误后方可安装和对口焊接。

2.12.3集中下降管上安装起吊用耳板，在安装工作结束后需要割掉，切割时一定不能损伤到管子。

2.12.4集中下降管上与省煤器再循环管的接口由现场进行开孔。

2.12.5安装前应注意核对饱和蒸汽温度测点、过热蒸汽温度测点数量是否符合设计要求。

按照典型设计，管道上蒸汽温度测点我方只供热电偶插座，部分热电偶插座上的螺纹是为考虑锅炉水压方便而设。热电偶应采用焊接连接，并有自身的保护套，业主或施工单位应注意管道及热电偶插座尺寸，以便选用尺寸合适的热电偶。

2.12.6安装饱和蒸汽管时，应注意配合饱和蒸汽取样器的安装，同时注意其安装方向。

2.12.7减温器安装前应仔细清理，其安装方向应符合图纸要求。

2.12.8管道支吊架应与管道的安装配合施工。

2.12.9锅炉范围内的放空、疏水、取样、加药、排污等管道，设计时原则上是按最短距离并充分考虑余量按总长度供货，现场安装时管道路径走向要短、合理套料，禁止用料时随意切断管子而产生大量无法利用的短料头。

特别注意：按照电力行业典型和常规设计，锅炉范围内小口径管道，我公司设计界限为锅炉运转层平台，水冷壁定期排污和集中下降管疏水设计界限为0m，与设计院连接的其余部分材料则由设计院开列给出，如现场要求集中较远布置，不足部分由业主自行采购。

2.12.10在锅炉范围内管道中，凡直径Φ≤76mm的管子，我公司按总长直管供货，现场施工时视具体位置和情况配制连接管弯头和热膨胀弯头，并适当装设支吊固定架。

2.12.11阀门的现场检验(如水压密封试验)按业主施工合同要求或按相关标准进行。阀门密封填料应进行适当压紧。

2.12.12所有阀门在储存及安装期间，必须妥善保管，绝不能随意乱丢乱放，防止沙土、焊渣、铁削等一切杂物进入阀内，以免损坏阀门密封面。

2.12.13杠杆式安全阀的安装、调整要求，请参阅供货商的有关技术资料。

2.12.14阀门应按操作、检查、维护方便的原则布置，并设置适当的固定支撑架，对电动阀门更应如此。管道布置时还应考虑到电动阀门的电动装置的安装空间。放空气、疏水排污等小口径管在布置时应设置适当的膨胀弯头，以吸收管道的热膨胀。

2.12.15搬运、安装阀门电动装置时，绝不允许将力作用在手轮及接线盒上，以免损坏阀门电动装置。

阀门及电动装置与立柱、梁、栏杆应保持足够距离，以确保管道受热膨胀时不致损坏阀门及电动装置。

阀门应挂牌，管道应标明名称和介质流向。

2.12.16阀门电动装置安装后，应进行行程的调节试验，以确保阀门关闭严密，防止过力矩、过行程而损坏阀门密封面、阀杆铜螺母和电动装置。

2.12.17无盲区双色水位计、电接点水位计在存放、转运、吊装时，应轻拿轻放，保护好水位计灯管、灯罩、玻璃、电极。

2.12.18无盲区双色水位计安装前应对管道进行吹扫，防止任何杂质进入水位计，以免造成严重事故。

2.12.19安装无盲区双色水位计时，应注意表体侧面的出厂编号，对照光源罩分辨出甲乙侧，切勿安装反，否则将出现假水位。

2.12.20双色水位计、电接点水位计在安装时，应充分注意到其对压力补偿值的要求。

2.12.21就地水位表和锅筒之间的汽侧连接管安装时应向水位表侧倾斜；水侧连接管应向锅筒侧倾斜。注意：①锅筒零水位应与水位表中心(或水位表零水位)一致。②水位表仅参加工作压力下的水压试验，不允许参加锅炉本体的超压试验，也不得参加锅炉的化学清洗。

2.12.22电接点水位计、单室平衡容器应采用亚弧焊焊接。

2.12.23无盲区双色水位计、单室平衡容器、电接点水位计等安装后应进行适当的支撑固定，压力表应安装在便于观察记录之处。

电接点水位计的电极压盖应进行热紧。

2.12.24电接点水位计测量筒、汽管、水管应进行保温。

2.12.25电动阀门的电动装置、无盲区双色水位计、电接点水位计等外购件的详细安装、调试，请按供货商使用说明书进行。

2.12.26安装小孔消音器之前，必须将排汽管吹扫干净，去除管内锈皮、焊渣等杂物，保证管道内部清洁，以防止堵塞消音器。

2.13 膨胀节的安装

2.13.1循环流化床锅炉根据不同部位的工作条件和膨胀位移情况，采用金属膨胀节和非金属膨胀节来吸收不同部件之间的胀差。

2.13.2应考虑到膨胀节预置安装空间，以免增加其安装难度；安装时严格按图纸及技术数据执行。

2.13.3金属膨胀节采用极薄的材料制造，在任何情况下不允许用道链或起吊装置直接作用在波纹管外壳上，也不允许碰撞波纹管。

2.13.4根据安装位置介质流向，正确安装金属膨胀节。

2.13.5焊接金属膨胀节时应采用无氯湿石棉或其它材料进行保护，以防止被焊接飞溅损伤。不允许使用含氯的溶剂清洗波纹管，不准使用钢棉刷或钢丝刷擦拭波纹管。

2.13.6金属膨胀节在制造时都经过预拉(压)，并有固定螺栓进行固定。安装时不能拆掉固定螺栓，保护好膨胀节。金属膨胀节外侧的固定螺栓应在锅炉烘炉之前拆除。内侧固定件应在安装焊接完毕后拆除。

2.13.7工作温度超过900℃的高温膨胀节，接管内侧需浇注绝热层、耐磨层，在施工内衬材料时，特别应注意检查内侧固定件是否已经完全被拆除。

2.13.8 非金属膨胀节的存放要求

非金属膨胀节现场存放时要求场地应平整，底部应用枕木对称垫好，防止受力不均造成非金属膨胀节变形，而一旦变形将无法进行校正，最终将影响使用或不能使用。必须要有可靠的保护措施，禁止日晒、雨淋及受到有害气体腐蚀，同时应注意防火，防止损坏非金属膨胀节表面的蒙皮。

非金属膨胀节在卸车和二次倒运时，钢丝绳应对称栓在非金属膨胀节上，避免吊运中变形损坏，同时还要特别注意钢丝绳上的毛刺不能损坏非金属膨胀节表面蒙皮，要采取可靠保护措施才能起吊。蒙皮表面穿孔泄漏将会影响锅炉的正常运行。

2.13.9非金属膨胀节现场安装要求

尺寸较大的非金属膨胀节组装后整体尺寸较大，无法运输，多采用制造厂内拼装后编号拆开，分散形式供货，由现场组合。

非金属膨胀节在包装发货时，其蒙皮外表面通常有金属的或非金属的外表包装材料，在安装中要求安装单位不要轻易取下这些外表包装材料，因为它对非金属膨胀节的蒙皮有保护作用。

非金属膨胀节在安装工作中，应合理倒运，不能采用撬杆撬动，避免损伤非金属膨胀节的蒙皮。同时非金属膨胀节因为自身刚性较差，在现场安装时，其固定件不允许拆掉。用钢丝绳捆吊时，一定要注意在捆钢丝绳的地方用橡胶或薄铁皮包好，避免钢丝绳的毛刺扎伤非金属膨胀节的蒙皮；也可以在非金属膨胀节上加装T型起吊吊耳，这一方法既能保证起吊的对称性，还不损伤非金属膨胀节蒙皮，值得推荐。

需要敷设耐火材料的非金属膨胀节的内侧固定件应在炉衬施工前拆除，其余内外侧固定件应在安装工作结束后锅炉分部试运前拆除，这一点必须引起足够重视。在拆除非金属膨胀节的外部固定装置时，不允许用气割枪割掉，因为外侧是非金属蒙皮(有的还有不锈钢丝网)，不能抵御高温火焰的烘烤。外部固定装置是采用螺杆加螺母固定的，必须用搬手松开螺母，拆除螺杆，使非金属膨胀节处于自由状态。

2.14 空气预热器的安装

2.14.1本部分由空气预热器管箱、膨胀密封、座架与护板、连通箱、烟道等组成。

2.14.2 尾部柱和梁安装完毕后即可进行空气预热器的安装。在吊装空气预热器管箱时，应与内座架、内护板等配合吊装。

2.14.3 空气预热器管箱的管板与梁接触面之间应放置δ5的石棉板以利密封。

2.14.4锅炉空气预热器为卧式布置，安装时应注意各级管箱的位置。吊装时应注意防止管箱变形。空气预热器管箱吊装就位后，应割除管板起吊装置，并用钢板将管板起吊孔密封焊。

2.14.5末级管箱的空气预热器管子采用耐腐蚀的考登钢，必须注意各级空气预热器管箱的安装位置和方位。

2.14.6由于空气预热器管箱内外压差很大，安装时应特别注意烟气和空气通道的密封，严格按图密封焊接。

2.14.7连通箱、烟道等应按图密封和焊接，不允许存在漏烟气或漏空气的地方。

2.14.8连通箱的组装焊缝及与空气预热器管箱之间的焊缝应进行严密性检查。

2.14.9空气预热器支撑梁部位连通箱的保温施工应配合在安装时进行。

2.15中心筒、旋风分离器出口烟道、回料装置、一次点火风道、二次风管、给料装置等的安装

2.15.1所有部件安装焊接时应保证结构及焊缝的严密性。现场安装时焊接的各类临时铁件，在安装工作结束后必须完全割掉并修磨，以确保内衬施工。

2.15.2中心筒由圆筒和锥体两部分组成，锥体与圆筒组合时，应控制好外径尺寸，同时应特别注意焊接要求。

2.15.3应特别注意中心筒焊接材料的选用。

2.15.4旋风分离器出口烟道与后墙水冷壁之间的膨胀节，在拆除膨胀节内侧固定支撑后，套在组合好的旋风分离器出口烟道上一起吊装。

注意：拆除内侧固定支撑必须确保膨胀节的高度，如膨胀节外侧没有相应的固定支撑时，应在膨胀节外侧增加固定支撑后再拆除内侧固定支撑。

2.15.5注意膨胀节与旋风分离器出口烟道及、后水冷壁之间的膨胀密封要求。

2.15.6安装回料装置时，应保证返料段高度及返料斜管角度。充气管、测温管、打焦管等应按图纸安装，不得出现遗漏。

2.15.7回料装置的风室、接口应严密，支撑、固定、限位必须按图纸严格施焊。

2.15.8一次风道组合时，应注意与风室水冷壁接口的配合尺寸，一次风道、点火风道及点火燃烧器吊装就位找正后，再安装相应吊梁及弹簧吊架。

安装炉前燃油系统管道及阀门。炉前燃油系统管道安装完毕后，进行1.5倍工作压力的水压试验。

安装油枪、高能点火枪、推进器等。根据现场实际情况设置推进器支架，保证高能点火枪进退自如，无卡涩；点火就地控制柜、高能点火器应考虑防水防尘。高能点火推进器每次使用前均应清除活塞杆上的灰尘等杂物，以延长其使用寿命。油枪喷头安装位置需根据雾化试验结果确定。

注意油枪雾化片的安装是在靠近油枪端部，喇叭口朝前，同时注意进、回油管路与油枪的连接是否正确。

2.15.9二次风箱原则上不承受与设计院接口管道传递的载荷，风箱、风管、密封罩壳之间的连接应严密。二次风箱安装后应保证水平。

2.15.10二次风管头部四周与水冷壁管距离均匀，并与让管保持一定距离，以确保敷设足够的耐磨材料保护水冷壁管，从而减少水冷壁管受到的磨损。

2.15.11为确保回料器的顺利安装，回料器两侧的两根后墙下二次风管，应在回料器安装完毕后再进行安装。

2.15.12在炉膛前墙下部沿宽度方向均匀布置有两套气力播煤装置，与本部件连接的设计院风、煤管道应考虑热膨胀位移，不允许传递额外载荷给本部件。

2.15.13给煤装置头部与水冷壁让管之间的间隙要保证均匀，不能偏斜，以确保敷设足够的耐磨材料保护水冷壁管不受到磨损。

2.15.14气力播煤装置的固定装置与前墙水冷壁焊接时，应与防磨耐火材料配合施工。

2.15.15锅炉采用底排渣，排渣管接口以下由设计院设计。

2.16 锅炉密封装置的安装

2.16.1锅炉密封装置为全密封焊结构，应按图仔细安装焊接，对不密封处现场视具体情况进行密封，不允许存在漏烟的缝隙。尤其应严格做好蒸发管束、过热器穿墙部位的膨胀密封要求。

2.16.2应填充保温及耐火材料的密封装置，在安装时要留一开口待填充完保温及耐火材料后再封焊，但应留出适当的排气孔(缝隙)，待锅炉烘炉结束后再全部焊接密封。

2.16.3与受压组件直接相焊的密封钢板，应在水压试验前施焊，并确保焊接质量，不允许咬伤母材。如有些部位必须在锅炉水压试验后安装和焊接时，则应有可靠的技术保证措施。

2.16.4省煤器进、出口集箱穿墙密封中，注意某些零件需在集箱与设计院管道或给水管对接前套入，并注意安装顺序。

2.17 锅炉导向装置、膨胀指示器、炉顶小室及司水小室的安装

2.17.1为保证锅炉各部件能按设计预定方向膨胀，应按照设计图纸安装导向装置。一定要注意保证垂直、横向膨胀方向的位移量要求，各处膨胀间隙正确，能确保锅炉热态膨胀位移时不受阻碍。

2.17.2锅筒、水冷壁下集箱、集中下降管、省煤器集箱、过热器集箱等需安装膨胀指示器。

锅炉膨胀指示器应安装正确牢固，布置合理，便于观察。锅炉整体水压前和锅炉启动前应再次校对指针零位。

2.17.3如果导向装置与其它部件相碰，则导向装置的安装位置可以进行适当调整。导向装置的加强肋板、斜支撑也可以进行调整、修割或视情况不安装。

2.17.4锅炉炉顶小室、司水小室的立柱、梁、襢条、框架的安装可根据施工进度合理安排。司水小室立柱不能只生根在花纹钢板上，要生根在构架的梁或拉条上。

注意预留好司水小室门及窗户的安装空间，根据现场实际情况对门及窗户进行固定。

2.17.5根据图纸正确选用并安装炉顶小室、司水小室各部位的压型板。不能随意挪用并切割压型板。排汽管穿过炉顶小室的部位、排水管等要防水密封。

2.18炉墙及保温施工

2.18.1锅炉供货范围内的炉墙、保温及密封结构由我公司设计，并只提供保温用金属件和外护板，其余材料由施工单位采购。具体供货范围以我公司设计图纸为准。

2.18.2耐火材料、保温材料在运输、堆放、施工中不要重压并采取可靠的防雨、防潮措施。

2.18.3在锅炉炉墙及保温施工前，应进行气密性检查，尤其是对锅炉密封装置、各类门孔罩盒等应详细检查，对不密封处进行补焊，检查处理完毕方可进行炉墙及保温施工。

2.18.4过热器穿墙密封盒内必须填充耐火材料。管子上要涂刷一层沥青漆，以保证管子的膨胀。

2.18.5根据图纸正确选用并安装锅炉本体水冷壁、空气预热器区域各部位的压型板。不能随意挪用并切割压型板。热工测点及人孔门处压型板的开孔现场切割，切割应整齐、美观。

压型板应固定牢固，并保证能在热态时自由膨胀。

锅筒、管道保温外护板要合理套裁，节约用料，搭接位置应考虑到防水要求。

2.18.6锅炉炉墙及保温施工详见《炉墙图纸》(57CS-8MX)和《炉墙说明书》(57CS-8SM)以及耐火材料厂家提供的施工技术要求。

2.18.7锅炉炉墙及保温施工还应遵守《火力发电厂锅炉耐火材料技术条件》、《火力发电厂保温材料技术条件》、《火力发电厂保温油漆设计规程》等相关技术标准。

第三部分  锅炉整体水压试验及锅炉机组整套启动试运行

3.1 锅炉整体水压试验

3.1.1锅炉本体受压组件上的全部焊接工作结束，各部分受热面安装验收合格，各承压部件上的人孔、手孔己封闭，即可拆除所有临时加固件，根据现场实际需要安装水压试验堵板，进行锅炉整体水压试验。

3.1.2施工单位应制订详细的锅炉整体水压试验方案和安全技术措施，并经业主、当地锅炉主管机关审查认可。

3.1.3锅炉整体水压试验时水容积约为43.7m3，锅炉正常运行时水容积为32m3。

3.1.4锅炉整体水压试验压力为锅筒工作压力的1.25倍，锅筒工作压力为4.3MPa，则锅炉整体水压试验压力P＝4.3×1.25＝5.375MPa。

3.1.5锅炉吹灰系统减压阀前的管路与锅炉本体一起进行水压试验，减压阀后的管路单独进行水压试验。

3.1.6 锅炉超压试验会损耗产品寿命，试验中还具有一定的危险性，因此锅炉超压试验应尽量少做。

3.1.7锅筒水位计不参加超压试验。

3.1.8为了使锅炉水压试验顺利进行，并一次成功，应在水压试验之前先作一次风压试验（试验的压力为0.2～0.3MPa），全面检查并消除试验中发现的缺陷。

3.1.9锅炉水压试验的环境温度应在5℃以上，否则应有可靠的防寒、防冻措施。锅炉水压试验用的水应保持高于周围露点的温度，以防止锅炉表面结露，但也不宜温度过高以防止引起汽化和过大的温差应力。

锅炉水压试验用水的温度为30～70℃，上水速度应缓慢。

3.1.10根据《电力工业锅炉压力容器监察规程》(10.6条)及《电力工业锅炉压力容器检验规程》(5.13 C条)规定，额定蒸汽压力P＜9.8MPa的锅炉整体水压试验，应采用除盐水或软化水。额定蒸汽压力P≥9.8MPa的锅炉整体水压试验，应采用除盐水。锅炉整体水压试验用水质量应满足下列要求：

① 对有Cr-Ni奥氏体钢的锅炉，应采用一级除盐再经混床处理的除盐水。除盐水的氯离子含量＜0.2mg/L；

② 联氨或丙酮肟含量200mg/L～300mg/L；

③ PH值为10～10.5(用氨水调节)。

3.1.11锅炉水压试验时，锅炉上应装设不少于两块经过校验合格的压力表，压力表精确度不低于1.5级，压力表量程最好为试验压力的2倍，试验压力以锅筒压力表读数为准。

3.1.12 锅炉上水速度应缓慢，锅炉水压试验时，压力升降应缓慢，低于工作压力时升降速度不超过0.196～0.294 MPa/min，接近工作压力时升降速度更需缓慢，超过工作压力后的升降速度不超过0.098 MPa/min。

3.1.13 当压力升至试验压力的10％左右时，应作初步检查；如未发现泄漏，可继续升至工作压力检查有无漏水和异常现象；然后继续升至试验压力，保持20分钟降至工作压力(降压速度0.098MPa/min)，进行全面检查。检查期间压力应保持不变。

锅炉超压试验的合格标准：受压组件金属壁和焊缝没有任何水珠和水雾的泄漏痕迹；受压组件没有明显的残余变形。

注意：不允许在超压时进行检查。

3.1.14锅炉水压试验合格后，应办理签证。

3.1.15锅炉水压试验后，一般不得再在受压组件上开孔和焊接。

3.1.16锅炉水压试验结束后，应及时将炉水放尽并制订防腐保养措施，环境温度低于5℃，还应采取防寒防冻措施。锅炉水压时间距锅炉化学清洗时间大于30天时，应按《电力建设施工及验收技术规范》(火力发电厂化学篇)及《电力建设施工及验收技术规范》(DL/T 5190.4-2004：电厂化学)的规定，采取防腐保护措施。

3.2 锅炉机组启动要点

3.2.1锅炉机组的启动试运行及验收可按照《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》及相关技术文件执行。

3.2.2锅炉机组启动试运行前应根据有关技术规范、电厂设计文件和设备技术文件，编制机组启动试运行调整方案及措施。锅炉各阶段试运行过程中的操作应按已批准的启动试运行调整方案、措施和运行操作规程及相关技术规程进行。

3.2.3锅炉启动是机组整套启动的组成部分，它是指设备和系统在分部试运验收合格后，炉、机、电第一次整套启动时，自锅炉点火开始至完成机组满负荷试运行并移交试生产为止的启动调试工作。

3.2.4锅炉启动分为“锅炉点火升温、升压；带负荷调试；满负荷试运行”三个阶段。

锅炉点火升温、升压：

锅炉首次点火启动前，应进行一次汽包工作压力下的严密性水压试验，检查锅炉汽水承压部件的严密性。此时对阀门及未参加超压水压试验的管道和部件应加强检查。

锅炉水压试验后利用锅炉内水的压力(不得低于50%工作压力)冲洗取样管、排污管、疏水管和仪表管路，以保证其畅通。

锅炉点火前，向锅炉上水质合格的除盐水，锅筒水位达到锅炉点火需要的水位。上水温度和上水时间可参照相应的锅炉运行规程等技术文件的规定，上水温度与锅筒壁温差小于50℃，上水时间不宜低于2～4h，冬季上水时间还应适当延长。

锅炉点火前，应用30%锅炉满负荷时的空气质量流量对炉内进行5～10min的有效吹扫。

第一次点火的新安装锅炉，在点火阶段初期完成锅炉的烘炉工作。

锅炉升温升压过程中，定期检查锅炉膨胀系统，各处膨胀间隙正常，膨胀均匀，膨胀不受阻碍；膨胀指示器应安装正确、牢固，在冷态下调整到零位；检查汽包、集箱、汽水管路的膨胀情况及其支座、吊架、弹簧的受力、位移和伸缩情况。

汽包锅炉的第一次升温升压过程必须缓慢平稳，应按启动曲线控制升温升压速率，一般控制在饱和温度升高≤50℃/h的范围内，监视汽包上下壁温差，并使得汽包任意两点间的温差小于50℃。一般在以下情况下检查和记录膨胀值，如发现膨胀异常，必须查明原因并消除后才可继续升压。

① 锅炉上水前和上水后；

② 压力升至0.3～0.5MPa、1.0～1.5MPa；

③ 压力升至锅炉工作压力的50%；

④ 压力升至锅炉工作压力。

锅炉间断进水时应确保省煤器再循环门动作正确，进水时再循环门关闭，停止进水后省煤器再循环门开启。

在锅炉点火启动过程中，水位计显示水位清晰，控制室内能可靠地监视汽包水位，防止锅炉缺水和满水事故。

锅炉第一次升压达到0.3～0.5MPa时，应在热态下对各承压部件的连接螺栓进行热要求。

满负荷试运行：考核锅炉能否达到设计参数和稳定运行。

3.2.5锅炉试运行过程中应经常检查锅炉承压部件和烟、风、煤、渣、灰系统的严密性，检查锅炉吊杆、支吊架的受力情况和膨胀节的工作情况，检查锅炉各部分的振动情况。

在锅炉试运行过程中，还应按设计系统投入除氧器加热除氧，以防止锅炉受热面受到溶解氧的腐蚀。

3.2.6 根据从已经大量投入商业运行的循环流化床锅炉中得到的经验，尽管从锅炉设计、安装方面也采取了一些提高循环流化床锅炉运行可靠性和经济性的措施，为不断提高循环流化床锅炉的运行和维护水平，确保机组长周期、安全稳定和高效率运行，应进一步探索循环流化床锅炉的磨损机理和运行特性。实际运行中做到以下几点也是极其十分重要：

① 循环流化床锅炉烟气侧敷设有大量耐磨耐火材料，其热惯性很大，在锅炉高低温烘炉、点火起动阶段加热升温和停炉阶段冷却过程中的任何情况下，都要控制好温度变化速率，应坚决禁止快速升温和降温。任何以加快温度变化速度来缩短操作时间的做法都必须是绝对禁止的，因为循环流化床锅炉炉衬经历剧烈的热冲击时，会严重损坏炉衬材料，进而严重威胁到机组的安全经济运行。

② 选择合适的锅炉运行参数也是非常重要的。避免锅炉超负荷或长时间满负荷运行，能有效降低循环流化床锅炉炉内受热面的磨损速率，减少爆管事故停炉的次数，从而能大大提高机组年利用小时数。循环流化床锅炉最好在经济负荷(通常在85～90％锅炉额负荷左右)下运行。片面追求高负荷运行所带来的后果往往是得不偿失的。

③ 加强对受热面管磨损的有效监督，建立管壁厚度测量记录档案，分析和探索受热面管子尤其是炉膛受热面管子的磨损规律，有计划地更换磨损超限的受热面管子，减少意外爆管停炉事故。

④ 重视煤制备系统并正常投入运行，防止金属铁件等杂物掺混进入煤中。严格控制入炉煤的粒度及粒度分布，确保良好的流化质量，防止结焦。

⑤ 重视播煤增压风机的投入，确保炉内床料混合均匀，避免排渣不畅和堵渣。

⑥ 选择合理的风室压力和床层差压。

⑦ 合理搭配燃煤，控制各项指标，尽可能接近设计燃料参数。当燃用严重偏离设计煤种的高灰分煤时，应严格控制锅炉负荷，以尽量减轻受热面管子的磨损速度。

⑧ 确定合理的吹灰周期，确保受热面管壁清洁，防止传热恶化而造成爆管事故。紧工作，包括热紧电接点水位计的电极压盖。

当蒸汽参数达到汽轮机冲转参数时，锅炉应保持燃料量稳定燃烧，尽可能维持蒸汽参数，配合机组空负荷调试。

带负荷调试：

当机组并网以后，锅炉升温、升压及蒸发量的提高应和机组的运行相匹配，蒸汽参数的提高速率仍需控制在技术文件规定范围内。

在锅炉蒸发量逐步提高的过程中，必须服从化学专业人员对汽水质量监督所提出的

3.3 锅炉试运行前的准备工作

新安装锅炉试运前，必须完成锅炉设备各系统的分部试运行和调整试验工作，主要包括：锅炉辅助机械和各附属系统的分部试运行；给水系统的冲洗或化学清洗；锅炉烘炉和化学清洗；锅炉及其主蒸汽管道蒸汽吹管；锅炉蒸汽严密性试验和安全阀调整；锅炉的热工测量、控制和保护系统的调整试验等。

3.3.1锅炉烘炉

3.3.1.1施工单位或调试单位应根据锅炉结构特点、炉墙施工方法、完工时间和环境因素等制定合理的烘炉方案，各重要部位应尽可能多地加装临时温度测点，严格按照烘炉曲线进行烘炉，并注意控制升温速度和恒温时间，温度偏差应符合要求。

3.3.1.2严禁急冷急热，烘炉过程中温度的升降必须平缓，以防止耐火材料产生鼓泡、分层、凹凸变形、开裂及脱落等缺陷。

3.3.2.2 调试单位应根据锅炉设备结构特点、材料和DL/T794《火力发电厂锅炉化学清洗导则》等相关技术文件，编制详细的《锅炉化学清洗技术方案》，在化学专业人员的指导下，依照批准的《锅炉化学清洗技术方案》对锅炉进行化学清洗。

3.3.2.3 锅炉化学清洗的范围按SDJJS03《电力基本建设热力设备化学监督导则》的规定执行。

锅炉双色水位计和电接点水位计不参与化学清洗。

3.3.2.4当过热器需要进行化学清洗时，必须有防止垂直蛇形管产生气塞、氧化物在管内沉积的措施。

3.3.2.5采用酸洗法进行锅炉化学清洗时，应注意不锈钢部件(节流圈、温度表套、汽水取样装置等)的防护，以防止不锈钢的晶间腐蚀。

3.3.2.6锅炉化学清洗后，应检查汽包和将集中下降管端盖及水冷壁下集箱端盖割开检查，彻底清楚内部附着物和残渣。

3.3.2.7锅炉化学清洗后首次启动前，应对过热器进行一次反冲洗，冲洗用水采用加氨的除盐水，PH值维持在9～10的范围内，出口水达到无色透明。

3.3.2.8锅炉化学清洗以清除受热面管内的油污、铁锈、泥沙等杂物，锅炉化学清洗质量标准为：

① 清洗后的金属内表面清洁，基本上无残留氧化物和焊渣；

② 不出现二次浮锈，无点蚀、无明显金属粗晶析出的过洗现象，不允许有镀铜现象，并形成完整的钝化保护膜；

③ 用腐蚀指示片测量的金属平均腐蚀速度应小于8g/m2·h，腐蚀总量应小于80g/m2，除垢率≥90%为合格，≥95%为优良；

④ 固定设备上的阀门、仪表等不应受到损伤。

3.3.2.9锅炉化学清洗后即应采取防腐措施，锅炉化学清洗结束至锅炉点火启动时间如超过20天，应按《电力建设施工及验收技术规范》(DL/T 5190.4-2004：电厂化学)的规定，采取防腐保护措施。

3.3.2.10汽包锅炉点火、蒸汽吹管和安全阀整定期间，给水、炉水、蒸汽质量标准，根据DL/T5190.4-2004暂不作规定，但在锅炉点火前，热力系统应冲洗至出水清澈。

3.3.2.11机组在联合启动过程中，带50%额定负荷及以上负荷时，给水质量可参照GB/T12145-1999和DL/T5190.4-2004的规定，可参照下表：

3.3.2锅炉化学清洗

3.3.2.1 根据规定，新安装的直流锅炉及额定蒸汽压力P≥9.8MPa锅筒锅炉，锅炉投产前必须进行化学清洗；额定蒸汽压力P＜9.8MPa锅筒锅炉，当结垢量小于150g/m2时，可以不进行酸洗，但必须进行碱洗或碱煮。

| 额定蒸汽压力P、 MPa | 溶解氧 μg/L | Fe μg/L | 硬度 μmol/L | PH值 PH | 联氨 μg/L | SiO2 μg/L | 电导率 μs/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥3.8～＜5.8 | ≤50 | ≤150 | ≤10 |  |  |  |  |
| ≥5.8～＜12.7 | ≤40 | ≤100 | ≤5 |  |  |  |  |
| ≥12.7～＜18.2 | ＜30 | ＜80 | 0 | 8.8～9.3 | 10～50 | ＜60 | ＜0.4 |

3.3.2.12机组联合启动时，根据汽包运行压力，炉水质量应满足以下要求：

| 汽包压力P、MPa | 处理方式 | 总含盐量 mg/L | SiO2 μg/L | Fe μg/L | 磷酸根 mg/L | PH 25℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥3.8～＜5.8 | 磷酸盐 |  |  |  |  | 9～11 |
| ≥5.8～＜12.7 | 磷酸盐 | ＜100 |  |  |  | 9～10.5 |
| ≥13.7～＜15.7 | 磷酸盐 | ≤50 | ≤1.5 | ≤400 | 2～8 | 9～10 |
| ≥15.7～≤18.3 | 磷酸盐 | ≤20 | ≤0.25 | ≤300 | 0.5～3 | 9～10 |
| ＞18.3 | 挥发性 | ≤2.0 | ≤0.20 | ≤300 |  | 9～9.5 |

3.3.2.13 锅炉启动后，并汽或汽轮机冲转前的蒸汽中二氧化硅应不超过100μg/L。

3.3.3管道冲洗和蒸汽吹洗

3.3.3.1 调试单位应编制详细的《锅炉管道冲洗和蒸汽吹洗方案》。

3.3.3.2 锅炉范围内的给水、减温水、过热器及其连接管道，在投入供水与供汽之前必须进行冲洗和吹洗，以清除积存在系统内的残留杂物和铁锈。

临时管道装设完毕后可先用软化水或除盐水对受热面管子进行大流量冲洗，对减温水管道的冲洗，应采用可靠的措施，以避免将杂物带入减温器内。

3.3.3.3 用水进行冲洗时，其水质宜为除盐水或软化水，冲洗水量应大于正常运行时的最大水量，当出水澄清，出口水质与入口水质相近时为冲洗合格。

3.3.3.4 吹管临时管道系统应根据工程实际按DL/T5054进行设计计算，在满足吹管质量的前提下，尽量减少临时管道的长度、弯头、分叉管等，使系统阻力降低。

吹管系统与汽轮机应进行有效隔离。

3.3.3.5 汽包锅炉宜采用蓄能降压法吹管。蓄能降压吹管临时阀门的开启和关闭时间应小于60s。

3.3.3.6 锅炉过热器及其蒸汽管道系统吹洗时，一般应符合以下要求：

① 临时管的截面积应大于或等于被吹洗管的截面积，并尽量减少临时管的阻力。

② 吹洗时控制门应全开，用蓄热降压法吹洗时，控制门的开启时间应小于1min。

③ 被吹洗系统各处的吹管系数大于1。

吹管蒸汽流量2×吹管时蒸汽比容

吹管系数＝ ——————————————————————

额定负荷流量2×额定负荷时蒸汽比容

3.3.3.7 吹洗时的控制参数可通过预先计算或吹洗时实际测量决定；在符合3.3.3.6中①、②项的基础上，控制门全开后过热器出口压力P＝2.4MPa时(锅炉额定蒸汽压力P＝9.8MPa)，一般即可满足各处吹管系数大于1的要求，这时相应的锅炉蒸发量为60～70%额定蒸发量。

3.3.3.8 锅炉吹洗时锅筒压力的下降值应控制在其对应的饱和温度下降值不大于42℃的范围内。最低水位应保持在水位计的可见范围内，汽包的最高水位以不使蒸汽带水至过热器为原则。过热器出口汽温不宜降低15℃以上，以免集箱受到过大的热冲击。

在蒸汽吹洗过程中，锅筒上下壁温差应控制在50℃以内，过热器和再热器的壁温应控制在相应材料允许的范围之内。

3.3.3.9 蒸汽吹管过程中，至少应有一次停炉冷却(时间12小时以上)，冷却过热器及其管道，以提高吹洗效果。

3.3.3.10在对锅炉蒸汽系统的过热器及蒸汽管道进行蒸汽吹洗时，要求蒸汽具有足够的动量，并在被吹洗管束未端的临时排汽管内装设铝制靶板来检查吹洗的质量，按《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)、《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇)、《锅炉启动调试导则》(DL/T852-2004)等标准检查验收。

蒸汽吹洗质量标准：保证被吹洗系统各处的吹管系数大于1；铝制靶板宽度约为排汽管内径的8%，长度纵贯管子内径；在保证吹洗系数的前提下，连续两次更换靶板检查，靶板上冲击斑痕粒度≤0.8mm，≤0.8mm的斑痕不多于8点，0.2≤d＜0.5mm的斑痕均匀分布，小于0.2mm的斑痕不计数，即认为蒸汽吹管合格。

3.3.3.11 蒸汽吹洗完毕应办理签证。

3.3.4 蒸汽严密性试验及弹簧安全阀校验

3.3.4.1 锅炉升压至工作压力下进行蒸汽严密性试验时，应注意检查锅炉各部位的严密性和膨胀位移情况，检查支座、吊杆、可变弹簧吊架、恒力弹簧吊架的受力、位移和伸缩情况，发现异常应及时处理。

3.3.4.2 蒸汽严密性试验的检查结果应详细记录，并办理签证。

3.3.4.3 蒸汽严密性试验后锅炉可升压进行安全阀校验。

3.3.4.4 当锅炉额定蒸汽压力P≥5.88MPa时，安全阀整定压力如下：控制安全阀为1.05倍工作压力，工作安全阀为1.08倍工作压力。

过热器出口安全阀的起座压力应保证在锅炉一次汽水系统所有安全阀中，此安全阀最先动作。

3.3.4.5 调整安全阀的压力以各就地压力表为准，压力表的精度应在0.4级以上，并有校验合格的偏差记录，必要时应进行偏差修正。

3.3.4.6 安全阀的回座压差，一般为起座压力的4～7%，最大不得超过起座压力的10%。

安全阀在运行压力下应有良好的密封性能。

3.3.4.7纯机械弹簧式安全阀采用液压装置进行校验调整，一般在75～80%额定压力下进行。经液压装置调整后的弹簧安全阀，根据机组情况应至少对同一系统最低起座值的安全阀进行实际起座复核,二者起座压力的相对误差应不超过1%。

3.3.4.8 安全阀一经调试校验合格就应加锁或铅封，严禁采用任何方式提高安全阀起座压力或使安全阀失效。锅炉运行中禁止将安全阀解列。

3.3.4.9 安全阀未经校验的锅炉在点火启动和在安全阀校验过程中应有严格的防止超压的技术措施。

3.3.4.10有关弹簧安全阀的详细调整，请按制造厂家说明书进行。

3.3.4.11弹簧安全阀调整完毕应整理记录，办理签证。

3.3.4.12在工作压力下应进行给水调节阀的特性试验，以便机组整套试运行时投入给水自动调节装置。

3.4  72+24小时试运行

3.4.1 锅炉在前述各项安装工作、试验及相关主、辅机试运工作结束后，即可按《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》、《锅炉启动调试导则》等进行(72+24)小时整套启动试运行，以对施工、设计和设备质量进行全面考核，考核锅炉能否达到设计参数和稳定运行。

3.4.2 机组负荷达到并保持铭牌出力后，燃煤锅炉要求达到断油、投高压加热器、投除尘器、汽水质量合格、自动装置投入、调节性能基本达到设计要求，连续满负荷正常运行72小时后停炉，对各项设备进行一次全面检查，消缺处理完毕后，机组再次启动带满负荷连续运行24小时，整套试运行即告完成。如果连续满负荷运行正常，也可以(72+24)小时一次通过整套试运行。

3.4.3  (72+24)小时试运行过程中，应对设备的各项运行数据(如振动、膨胀、温度、汽水质量、机组主要运行参数等)及异常情况做出详细记录。

3.4.4 锅炉试运行的基本要求和注意事项，请参见《锅炉说明书》(57CS-SM)以及业主编制的《锅炉运行规程》。

3.4.5 机组通过(72+24)小时试运行结束，移交业主进入试生产阶段，同时办理机组启动验收交接书。