厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

安全阀及一体式氧化锆分析仪采购项目

招标文件

项目编号：HFHN-XY2020-008

厦门海发环保能源股份有限公司

2020年5月

## 投标邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部安全阀和一体式氧化锆分析仪进行采购，邀请合格供应商前来报价。

- 项目概况

- 项目名称：备品备件采购项目

- 项目地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 资金来源：国有企业自筹资金

- 采购项目：安全阀一个、一体式氧化锆分析仪一台。

- 供货周期：合同签订生效后15个工作日。

- 投标方资格要求

- 中华人民共和国境内注册的独立法人企业，提供营业执照复印件并加盖公章。

- 投标方法定代表人身份证并加盖公章，若非企业法定代表人投标需提交法人授权委托书和授权代理人身份证并加盖公章。

- 投标方若非我司供应商名录范围，投标文件需附上自2018年起3个以上热电厂或电厂供货合同业绩，并加盖公章。

- 其他要求

- 报价时注明产品生产厂家；供货时需提交产品合格证或质量证明文件、说明书等必备资料需齐全；

- 要求送货上门，如果物流或快递送货，丢失缺少损坏自理，招标方概不负责；中标方必须将货物送达指定地点并与采购方共同参与验收，否则由采购方单方验收，卖方须承认采购方验收结果，合格证或质量证明、说明书等必备资料齐全，（涉及特种设备还需提交制造商相关制造许可证）。

- 报价后无故放弃履行供货的供应商将纳入我司供应商黑名单，取消其参加采购活动资格。

- 投标方应保证所提供的产品为正规、合格原厂产品，一经发现投标方提供假冒伪劣产品，将纳入公司供应商不合格名单，不得参与采购方的物资采购投标活动

- 投标截止时间

- 报价文件需于2020年6月2日上午 10:00 （北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司经营采购部。

- 招标方有权拒绝接收迟到的投标文件。

- 投标文件需盖单位公章，所有投标文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明投标项目名称、同时加盖公章。

- 开标时间和地点

- 招标方将于2020年6月2日上午10:00（北京时间），在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室开标。

- 开标时欢迎所有投标方参加开标会议，投标方代表应签名以证明其出席开标会议，投标方因故不能派代表出席开标会议的，视为默认开标结果。

- 评标原则

最低价中标。通过资格审查后，将全部符合询价文件实质性要求的报价单位进行比价，报价最低者中标。

- 联系人

## 江汉林（联系电话：0592-6807563、 13606011759）

- 监督电话

## 0592-6800131，邮箱：hfjw@xmhaifa.com

厦门海发环保能源股份有限公司

2020 年 5 月26 日

## 投标方须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如投标方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 招标文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，投标方应予以补充，否则，一旦成交将认为投标方认同遗漏部分并免费提供。

## 本次招标为新阳热电事业部安全阀及一体式氧化锆分析仪采购项目，招标方为厦门海发环保能源股份有限公司。投标方请仔细阅读本招标文件的内容以保证提交完整有效的投标文件参加投标活动。

- 招标文件

- 投标邀请书

- 投标方须知

- 技术规范与要求

- 合同主要条款

- 投标文件格式

- 投标文件的编制

- 投标函；

- 投标报价表；

- 法定代表人身份证明书或法人授权委托书；

- 廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖投标单位公章的营业执照复印件；

- 质量保证及售后服务承诺书；

- 相关业绩证明，提供合同复印件；

- 投标方认为需要提供的其他资料。

- 投标文件的递交

- 投标文件的递交。投标方必须按投标邀请书的要求在规定的时间内将投标文件送达规定的地点。

- 迟到的投标文件。招标方对于迟到的投标文件有权拒绝接收。

- 投标文件的修改与撤回。投标方在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标方递交请求修改其投标文件的通知。但在投标截止时间以后，不能修改投标文件。修改后的招标文件应按要求密封等在投标截止时间前送达招标方。

- 开标与评标

- 开标

- 招标方将按照招标公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室开标。

- 开标时欢迎所有投标方参加开标会议，投标方代表应签名以证明其出席开标会议，投标方因故不能派代表出席开标会议的，视为默认开标结果。

- 投标方代表可监督检查投标文件的密封情况。

- 未满足3家投标方，不予开标。

- 开标时，投标文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 投标文件未标识和密封；

- 投标文件密封处未加盖投标方公章；

- 投标截止时间以后送达的投标文件。

- 评标

- 本项目采用最低价中标。通过资格审查后，将全部符合询价文件实质性要求的报价单位进行比价，报价最低者中标。

- 评标将在开标后进行。评标小组对具备实质性的投标文件进行评估和比较。评标小组成员由招标方相关人员组成，评标小组将严格按照招标文件的要求和条件对所有投标文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 投标文件未按招标文件规定盖投标单位公章及签字；

- 投标文件附有招标方不能接受的条件的。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 招标方将根据评标意见，把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求的投标方，被确定的中标方必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知书

## 评标结束后，招标方根据评标结果，在投标文件有效期截止前向中标方发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

## 中标方应在接到中标通知书后30天内，与招标方尽快签订合同，招标方和中标方不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

## 技术规范与要求

- 安全阀

- 安全阀型号：A48Y-16C，公称通径DN200，排放口通径DN250，工作蒸汽温度≤350℃，要求整定压力1.57Mpa，，阀门进汽和排汽口均采用法兰连接。

- 投标方应采用国内知名品牌产品：永一阀门集团有限公司、杭州华惠阀门有限公司、万能阀门有限公司或青岛电站阀门有限公司及同质以上产品。投标方提交非以上品牌产品必须出具报价产品在国内6MW及以上热电企业5年以上成功应用业绩。

- 阀门应拆装灵活，无卡涩现象，密封可靠，阀体、阀盖、阀芯、阀杆等零部件的材质，阀门抗冲刷性能及密封面的优良性能等。

- 所有阀门应外观无裂纹、缩孔、加渣、粘砂、漏焊、重皮等缺陷；表面光滑、无凹陷、无尖锐划痕现象； 操作动作灵活、指示正确；质保期内无内漏、外漏现象。

- 阀门应装设用耐腐蚀材料制作的标识和铭牌，铭牌上至少载明下列各项：

- 阀门型号，规格，制造单位名称，制造许可证编号，产品编号；生产日期，公称压力（MPa），适用温度（℃）、介质，公称通径、出口通径（mm），公称压力、整定压力、回座压力，排放系数。

- 投标方在供货时应提供有关质量保证的各项文件，文件包括：

- 制造许可证、型式试验报告、安全阀简图；

- 产品质量合格证书、检验合格证书；

- 制造厂家授权书。

- 一体式氧化锆分析仪

- 一体式氧化锆分析仪：现场液晶显示，全中文操作菜单；分析仪环境温度0～0度；4～20madc标准电流输出与主电路光电隔离，多信号信息与故障提示，可直接接入远传进入DCS系统；配套304及以上不锈钢法兰盘，外径：155mm，孔距：130mm，开孔：45mm，螺栓孔径：14mm，L=1200mm，回路配电，高温型。

- 氧量量程0～25%内自由设定，最低量程0-5%；温度采用PID控温，自带恒温加热700度或者750度，可设定氧量上下限报警指示，温度上下限报警指示。负载电阻≤500欧，基本误差（重复性）≤0.2%满量程，负压-10～0Kpa。

- 投标方应采用美康仪表、重庆横河、沃森或同质及以上品牌产品，投标方提交非以上品牌产品必须出具报价产品在国内6MW及以上热电企业5年以上成功应用业绩。

- 本底电势一键校正。

- 探头采用高温材质，加过滤，隔离模块，防干扰，防水带；

- 分析仪需具有CNCQIC认证证书（中国节能环保产品）；

- 探头采用高温材质，加过滤，隔离模块，防干扰，防水。

- 可用标气在线校准。

- 响应时间:5s内达到90%的响应。

- 售后服务及质量要求

- 投标方应在投标报价文件中列明质量保证条款，并加盖公章。

- 质量保证期为货到验收合格之日起12个月。在质保期内发生产品质量问题，中标方需无偿进行更换。

- 质量要求：投标方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，提供出厂合格证书和相关试验报告。不得用假冒及伪劣材料替代；若所采购设备、辅助材料等不符合要求，招标方有权拒绝接收。退货更换，所造成的损失由投标方自行负责，如造成损失的，招标方可要求投标方给予赔偿。

- 报价及付款方式

- 报价方式：报价人须以人民币报价，费用含:设备费、人工费、措施费、运费、税费等全部费用。（投标方必须在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在报价中），报价为交钥匙总包价。报价人的总报价中，应开具13%增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

- 付款方式：中标方将货物送到招标方厂区后，经招标方核对验收合格，招标方在收到中标方出具13%增值税全额发票后，招标方在15个工作日内支付全部货款。

- 其他事项

- 中标方应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，招标方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向招标方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定中标方后，中标方应严格依据采购文件及投标文件签订合同，并依据采购合同履行义务，如有违约，招标方有权追究违约方的违约责任。

- 交货期：合同签订生效之日起30个工作日。

- 报价有效期必须不少于30天。

## 合同主要条款

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与招标文件、投标报价文件的实质性内容相背离。

需方：厦门海发环保能源股份有限公司           合同编号:

供方：                               签订时间：   年  月  日

签订地点：厦门海沧

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规相关规定，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，经友好协商，共同签订以下产品采购项目合同，供双方共同遵守。

- 产品名称、规格、数量、单价、金额

| 序号 | 备件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币： 元整（¥： ）含13增值增值税专票 （若国家税率调整，报价做相应调整）。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 质量要求、技术标准、供方对质量负责对条件和期限：以上配件及材料应严格按照需方标注的厂家品牌要求，产品必须是原厂家出厂并提供相应证明材料及出厂标准技术进行供货且符合需方使用等技术要求。

三、交货方式、地点及费用：

- 包装标准及随机必备品、配件: 木箱、纸箱包装，不回收。

- 交货期：合同签订后  个工作日内，供方负责将所有货物安全运输到需方厂区内，运输费及装卸用由供方承担。

四、货物验收：

- 供方应需确保产品为全新未使用过的产品，不存在任何缺陷。

- 交货时需提供产品出厂合格证、产品技术参数、产品出厂检测报告。

- 如供方提供的产品有破损缺陷、产品的技术资料有错误，视为延迟交货交货，供方应在30个工作日内补齐材料。

五、质保期：自收到货物之日起一年内。

六、结算方式：货物到厂区后经需方核对检验合格，供方出具13%增值税全额发票给需方，需方在15个工作日内支付全部货款。

七、安装、调试及检验：现场配合安装调试。

八、供方责任：

1、供方产品质量不符合合同规定的，必须负责立即无偿修复或更换，费用由供方承担，供方应承担合同总价款 10% 的违约金，如供方未按需方要求修复或更换，需方有权单方解除合同。

2、供方若延迟交货，须承担总价款每日千分之五的违约金。逾期五个工作日，需方有权单方解除合同，并要求供方应承担合同总价款  10%  的违约金。

九、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商、调解不成的，可依法向需方所在地人民法院起诉。

十、其他：

1、本合同自签订之日起生效，有效期壹年。

2、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

3、本合同自双方代表签字，并加盖公章或合同专用章即生效。

| 供方： 地址： 法定代表人： 经办人： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电话： 传真： | 需方：厦门海发环保能源股份有限公司 地址： 法定代表人： 经办人： 开户银行：建设银行厦门市分行厦禾支行 账号：35101561001052501775 邮政编码：361022 电话：0592-6807563 传真：0592-6807583 |
| --- | --- |

## 投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标方的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标方参照这些格式文件制作投标文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 采购项目报价文件

- （安全阀/一体式氧化钙分析仪）

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2020 年  月   日

- 投标函（见附件1）；

- 投标报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书或法人授权委托书（见附件3）；

- 关于资格的声明函（见附件4）；

- 廉洁承诺书（见附件5）；

- 质量保证及售后服务承诺书（见附件6）；

- 企业能有效识别二维码且加盖投标单位公章的营业执照复印件；

- 若有业绩要求，需提供合同复印件；

附件1 投标函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了  备品备件采购  采购项目的招标文件全部内容，愿意以附件2报价表中的报价，报价含13％增值税专用发票。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内完成合同签订，并保证提供优质货物，提交货物均符合国家有关标准要求。

- 本投标函及投标文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按招标文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限完成供货。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反招标文件规定的任何一种条款。

投标方：   （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

# 附件2 投标报价表

| 序号 | 备件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 一体式氧化锆分析仪 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： - 投标方可对以上货物进行全部或单项报价，可在报价文件密封袋外标注投标货物名称。 - 评标时将分别对各单项货物进行比价，各单项货物报价最低者中标。 3、以上报价均含13％增值税专用发票（若国家税率调整，报价做相应调整）。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3 法人授权委托书

授权声明： （投标单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与         项目的投标，该代理人在投标及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

授权单位（公章）：

授权代理人签字：

授权代理人身份证号码：

日期：

法定代表人身份证复印件

授权代理人身份证复印件

附件4 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司                   招标项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的要求提供货物，并证明提交下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：投标方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

- 投标人不得在“信用中国”网站被列入“失信被执行人名单”。

注：第2、3、4项无需提供证明文件，但若招标方发现投标方违反该条款，招标方有权拒绝其投标及后续的相应事宜。因此造成的相应损失，由该投标单位负责。

投 标 方：   （盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

# 附件5 廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司开展报价、投标业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员安排违反社会公德的活动；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现招标方工作人员违反廉洁从业行为的，投标方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若招标方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 投标方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购投标活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

投 标 方： （盖章）

日    期：

- 附件6 质量保证及售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据招标文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

- 货物质量承诺：我司保证提供原厂、正宗品牌的全新设备和材料，不用假冒及伪劣产品替代；如出现上述质量问题，招标方有权退货；如造成损失的，招标方可要求投标方给予赔偿。

- 质保承诺：我司保证按招标文件要求提供相关报价货物，确保该货物符合有关质量验收的标准与规范。质量保证期为货物送到招标方厂区并经验收合格之日起一年。在质保期内发生设备质量，我司将在接到通知后24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由我司自行负责。

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

投标方：   （盖章）

法定代表人或授权代理人：签字或盖章

日期：     年    月   日