厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

备品备件采购项目

采购文件

项目编号：HFHN-XY2020-011

厦门海发环保能源股份有限公司

2020年6月

## 采购邀请函

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部生产、检修所需备品备件项目进行公开询价采购，邀请合格供应商前来报价。

- 项目概况

- 项目名称：备品备件采购项目

- 项目地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 资金来源：国有企业自筹资金

- 采购内容：详见第三部分备品备件采购清单表

- 供货周期：合同签订生效后30个工作日

- 报价方资格要求

- 中华人民共和国境内注册的独立法人企业，提供营业执照复印件并加盖公章。

- 报价方必须提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

- 报价方若非我司供应商名录范围，报价文件需附上自2018年起5个以上不同热电厂或电厂供货合同业绩，并加盖公章。

- 采购范围内推荐品牌的制造商可单独对其生产的产品进行报价，不受2.3条款限制。

- 其他要求

- 要求送货上门，供货时产品合格证或质量证明、说明书等必备资料齐全，（涉及特种设备还需提交制造商相关制造许可证）。如果物流或快递送货，丢失缺少损坏自理，采购方概不负责；成交供应商必须将货物送达指定地点并与采购方共同参与验收，否则由采购方单方验收，成交供应商须承认采购方验收结果。

- 报价后无故放弃履行供货的供应商将纳入我司供应商黑名单，取消其参加采购活动资格。

- 报价方应保证所提供的产品为正规、合格原厂产品，一经发现报价方提供假冒伪劣产品，将纳入公司供应商不合格名单，不得参与采购方的物资采购报价活动。

- 报价截止时间

- 报价文件需于2020年6月30日上午10:00 （北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司经营采购部。

- 采购方有权拒绝接收迟到的报价文件。

- 报价文件需盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。

- 开标时间和地点

- 采购方将于2020年6月30 日上午10:00（北京时间），在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室开标。

- 开标时欢迎所有报价方参加开标会议，报价方代表应签名以证明其出席开标会议，报价方因故不能派代表出席开标会议的，视为默认开标结果。

- 评审原则

最低价中标。通过资格审查后，将全部符合采购文件实质性要求的报价文件进行比价，按报价表中各单项进行比价，各单项报价最低者中标（本项目不进行二次询价）。

- 联系人

## 江汉林（商务） 联系电话：0592-6807563

## 徐新焕（技术） 联系电话：0529-6807513

- 监督电话

## 0592-6800131，邮箱：hfjw@xmhaifa.com

厦门海发环保能源股份有限公司

2020 年 6 月 22日

## 报价方须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 采购文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为新阳热电事业部备品备件采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。报价方请仔细阅读本采购文件的内容以保证提交完整有效的报价文件参加报价活动。

- 采购文件

- 采购邀请函

- 报价方须知

- 采购内容及要求

- 合同主要条款

- 报价文件格式

- 采购文件澄清和修改

- 采购文件的澄清

## 报价单位对采购文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（包括信函、邮件或传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给已知的每一个报价方（答复中不包括问题的来源）。供应商在收到上述答复后，应立即向采购方回函确认。该答复作为采购文件的一部分，对供应商有约束力。

- 采购文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对采购文件进行修改。由于采购文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。采购文件的修改将以书面形式发给已知每一个报价方，该修改书将构成采购文件的一部分，对供应商有约束力。供应商在收到通知后应立即以邮件、传真或其他书面形式予以确认。

- 报价文件的编制

- 报价函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（投标签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 廉洁承诺书；

- 质量保证及售后服务承诺书；

- 企业能有效识别二维码的营业执照复印件且加盖报价单位公章；

- 相关业绩证明，提供合同复印件；

- 报价方认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请函的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止时间以后不能修改报价文件。修改后的报价文件应按采购文件要求密封并加盖公章等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 开标与评标

- 开标

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室开标。

- 开标时欢迎所有报价方参加开标会议，报价方代表应签名以证明其出席开标会议，报价方因故不能派代表出席开标会议的，视为默认开标结果。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 未满足3家报价方，不予开标。

- 开标时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 评标

本项目采用最低价中标。通过资格审查后，将全部符合采购文件实质性要求的报价文件进行比价，按报价表中各单项进行比价，各单项报价最低者中标（本项目不进行二次询价）。

- 评标将在开标后进行。评标小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评标小组成员由采购方相关人员组成，评标小组将严格按照采购文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按采购文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应采购文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

## 成交供应商应在接到中标通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

## 采购内容及要求

- 采购项目概况

本项目为厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电事业部生产、检修所需备品备件采购，各合格供应商按照采购文件要求进行响应。所提供的产品要求符合国家或行业的相关标准并提供厂家、品牌等说明。

- 采购内容及主要技术参数

备品备件采购清单表

一、综合类

| 序号 | 采购品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造厂商/品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁锹 | 平头 宽25-30cm 木手柄 | 把 | 10 |  |
| 2 | 橡胶手套 | 长35CM 防水防油耐酸碱 黑色 加厚 | 双 | 15 |  |
| 3 | 颗粒物过滤棉 | 3M 3701CN（符合GB2626-2006 KN95标准） | 片 | 300 |  |
| 4 | 喷漆 | 黄色 450ml | 瓶 | 6 |  |
|  |  | 天蓝色 450ml | 瓶 | 6 |  |
|  |  | 红色 450ml | 瓶 | 6 |  |
| 5 | 户外遮阳伞 | 红色 配底座 2*2米 高密度银胶布+防水涂层 | 把 | 3 |  |
| 6 | 抱箍 | φ250 材质304 | 个 | 5 |  |
| 7 | 尼龙开口软管（剖开型） | SPT-CPA6-PA20， 0201.005.220 （2箱，每箱25米) | 米 | 50 |  |
| 8 | 尼龙软管（剖开型） | SPT-CPA6-PA20，（2箱，每箱25米) | 米 | 50 |  |
| 9 | 两手推车钢圈（板车、斗车） | 26*2 1/2 碳钢 | 个 | 4 |  |
| 10 | 厦工机械专用制动液 | 型号：JG3 800克/瓶 国标：GB12981-2012HZY3(JG3) | 瓶 | 5 |  |
| 11 | 变频电机专用通风机 | G90A 380V | 只 | 4 | 长扬风机、普及金、南通智磊机电、上海德东电机 |
| 12 | 电焊条 | J422 φ2.5 | 公斤 | 20 | 大桥、金桥、上海电力 |
| 13 | 单股铜芯线（国标） | BV2.5mm2 红色 | 捆 | 2 | 太阳电缆、远东电缆、上上电缆、金杯电工、南洋电缆 |
|  | 单股铜芯线（国标） | BV0.75mm2 红色、蓝色 | 捆 | 4 |  |
| 14 | 三爪拉马 | 工业级8寸200mm | 只 | 1 | 史丹利、世达、百威狮 |
| 15 | 手持红外线测温仪 | AR320 -32℃-380℃ | 把 | 2 | 希玛仪表 |
| 16 | 手持式焊锡炉 | 220v 300w | 只 | 1 |  |
| 17 | 二孔导轨插座 | 250V 10A | 只 | 10 | 施耐德、长江电气、正泰 |
| 18 | 三角皮带 | C-1778 | 条 | 12 |  |

二、阀门

| 序号 | 采购品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 法兰片 | DN25mm PN4.0mpa 425℃ #20钢 | 片 | 40 |  |
|  |  | DN32mm PN4.0mpa 425℃ #20钢 | 片 | 12 |  |
|  |  | DN40mm PN4.0mpa 425℃ #20钢 | 片 | 12 |  |
| 20 | 截止阀(法兰连接） | DN25mm PN4.0mpa 425℃ #20钢 | 个 | 20 | 上海双高、上海亚核、青岛电站、凯斯特、上阀五厂 |
|  | 截止阀(法兰连接） | DN32mm PN4.0mpa 425℃ #20钢 | 个 | 5 |  |
| 21 | 弹簧式安全阀 | A48Y-40型 公称通径：DN150，排放口通径：Dn175，使用压力等级：2.0-2.5Mpa，公称压力：4.0Mpa，使用介质：蒸汽，使用温度：≤350℃ | 个 | 2 | 永一、华惠、万能、青岛电站及同质以上产品 |
| 22 | 三片式焊接球阀 | 1000WOG 1" 材质316 | 个 | 10 | 上高、上海瓯创、开封高压、上海巨冠、上海一核、上海上冶 |
|  | 三片式焊接球阀 | 1000WOG 1/2" 材质316 | 个 | 10 |  |
|  | H71对夹式止回阀 | DN15 PN25 材质304 阀体长度30mm | 个 | 4 |  |
|  | H71对夹式止回阀 | DN25 PN25 材质304 阀体长度30mm | 个 | 4 |  |
| 23 | 背压阀（卧式）UPVC法兰连接 | RXBF-P32/1.0 （长度250mm） | 个 | 2 | 南方泵业、上海荣兴泵业、上海乔开阀门 |
|  | 安全阀（卧式）UPVC 法兰连接 | RXAF-P32/1.0 （长度250mm） | 个 | 2 |  |
| 24 | 低温安全阀 | 型号DA-10(001)，公称直径φ10mm，公称压力4.0Mpa，整定压力1.68Mpa，排放压力1.85Mpa，排放系数0.66，流道直径10mm，适用温度-196°C-+80°C，适用介质LNG、LO2、LN2、Lar、CO2 | 个 | 1 | 上海百图低温 阀门有限公司 |

三、电力电气

| 序号 | 采购品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 高压验电笔(杆) | 10千伏（需检测证书）长度1.5-2米，可伸缩 | 支 | 1 | 河北金泽电气、上海佳能电力实业、武汉港瑞电气、河北英飞朗电力设备、山西天意州电力科技有限公司 |
| 26 | 变频调速三相异步电机 | 型号：YVF2-180L-4 功率：22KW 电压380V 额定频率50HZ 绝缘等级:F级 防护等级：IP54 恒转矩频率范围：5~50HZ 恒功率频率范围：50～100HZ 标准：JB/T7118-2014 变频调速电机通风机G-180A,125W，1300PPM，1300M3/H，3相380v 安装方式：B3 | 台 | 2 | 西安泰富西玛电机有限公司、安徽皖南电机股份有限公司、西门子电机（中国）有限公司、江苏大中电机股份有限公司、山东华力电机集团股份有限公司、六安江淮电机有限公司 |
| 27 | 备自投装置 | 型号：TOP9720D-20H 母联PT:100V CT:5A 进线PT:220V 额定频率：50HZ 电源85～264VAC/110～340VDC 控制电源：220VDC | 只 | 1 | 珠海拓普、国电南自、长园深瑞 |
| 28 | 智能电力测控仪 | 型号：TOP700G-5A/SX2M 装置电源85～264VAC/110～340VDC 遥信输入：DC220V 额定电压380V/根号3 额定电流：5A | 只 | 2 | 珠海拓普、国电南自、长园深瑞 |

四、仪器仪表

| 序号 | 采购品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 氧气压力表 | 介质：氧气 Y-100 0~2.5MPa 禁油 含市计量所检定证书 | 个 | 3 | 威卡、江苏横河、重庆川仪 |
|  | 氧气压力表 | 介质：氧气 Y-60 0~1.0mpa 禁油 含市计量所检定证书 | 个 | 6 |  |
|  | 氧气压力表 | 介质：氧气 Y-60 0~0.25mpa 禁油 含市计量所检定证书 | 个 | 6 |  |
|  | 耐振不锈钢压力表 | Y-150 0-10Mpa 1.0级 含市计量所检定证书 | 个 | 8 |  |
| 30 | 点火器 | XDH-20C | 台 | 1 | 徐州燃烧控制研究所 |
| 31 | 阻燃高温K型导线 | 线径1.0m㎡ | 米 | 200 | 天长科迪，重庆川仪，上海自动化仪表 |
| 32 | 铠装热电偶 | WRNK-331 L=3000mm；铠装偶外径ф8.0mm K分度 ；0～1200℃；配专用耐磨保护管长L=600mm；外径:φ30,开孔:φ12（法兰盘：外径：160mm；开孔：φ18mm；孔距：130mm）；接线盒进线开口螺纹:M20*1.5;缆径:φ10 | 支 | 3 | 天长科迪、上海仪表、重庆川仪 |
| 33 | 智能型电动执行机构 | SLM018-1100-OPR2X 电源220VAC 关断推力：18430N；配套：安装支架，与阀芯链接部件 | 台 | 1 | 南京科远 |

五、其他

| 序号 | 采购品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 液下泵泵体 | 型号：65YW30-40 泵口管径65mm，转速2900转/min,（电机功率为7.5KW），流量30m³/h,连接长度1200mm | 台 | 2 | 白云泵业、湖南水泵、天河泵业 |
| 35 | 衬胶修补剂 | YK1937衬胶修补剂 | 套 | 2 | 九江宇凯新材料有限公司 |
| 36 | 95％乙醇（分析纯） | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 37 | 洗耳球 | 橡胶 | 个 | 10 |  |
| 38 | 量筒 | 容量50ml | 个 | 5 |  |
| 39 | 氧气过滤器滤芯 | EA95-H | 个 | 3 | （德国AFE） |
| 40 | 臭氧浓度仪探头 | OCA-B-300配套 | 支 | 3 | 福建新大陆环臭氧系统备件 |
|  | O型圈 | 内径φ1024 线径φ8 材料：EPDM | 条 | 4 |  |
|  | 内电极组 | 17057-φ9.9 | 支 | 19 |  |
| 41 | 变色硅胶 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 | 长沙开元定硫仪5E-AS3200B 配件 |
|  | O型橡胶密封圈 | 18×3.55 | 个 | 3 |  |
|  |  | 73×3.75 | 个 | 3 |  |
|  | 滤斗连接部件（干燥管） | KY/QT04-01 | 个 | 3 |  |

## 备注：1、本采购项目分为5个类别，报价方可按类别进行单独报价或全部报价：其中综合类报价不得少于15项；阀门、电力电器、仪器仪器各分类需整单报价（即报价方可单独进行阀门类或电力电器或仪器仪表报价，但各类别所列项目均需报价）；其他类可按单项进行报价。制造商可单独对其生产的产品进行报价。 2、若响应供应商选用上表推荐品牌之外的其它品牌的，其产品的性能、质量等方面必须相当于或优于推荐品牌，并在报价响应文件中提供相应的产品说明或检测合格证明，且必须提交报价产品在国内具有五年以上成功应用业绩，无不良使用记录。否则评审小组将对其作出不利的评审。

- 技术要求

- 供应商提供的产品制造标准、安装标准及技术规范等必须符合国家相关标准或规范要求。

- 供应商的产品选型、所投的技术方案应能全面适应（或超出）采购要求,不得降低采购产品的技术标准和档次。

- 供应商必须说明报价响应产品的品牌、生产厂家、技术指标等，任何由于含糊不清的表示造成对报价结果的影响均由报价响应供应商负责。

- 供应商所提供的方案或产品必须是自身设计的或通过正当合法来源获得的，并对之拥有可以依法出卖或交易的相应“物权”；任何有关产品或方案的所有权、知识产权或担保物权可能提出的异议或有关索赔责任或费用，均由报价响应供应商自行承担。

- 供应商应依据报价文件要求及报价响应文件所作承诺履行职责，如有违约，采购人有权根据协议、合同采取措施保证本次采购货物的顺利进行，并相应追究违约方的违约责任。

- 报价响应供应商认为有利于采购人的其它优惠条款应单独列明。

- 阀门必须按ANSI B16.34、B31.1、ASTM及国标等相关标准执行、选材、制造和试验。阀门的设计应满足介质温度、压力、流量、流向、以及严密性要求。

- 阀门应拆装灵活，无卡涩现象，密封可靠，阀体、阀盖、阀芯、阀杆等零部件的材质，阀门抗冲刷性能及密封面的优良性能等。

- 所有阀门应外观无裂纹、缩孔、加渣、粘砂、漏焊、重皮等缺陷；表面光滑、无凹陷、无尖锐划痕现象； 操作动作灵活、指示正确；质保期内无内漏、外漏现象

- 阀门应装设用耐腐蚀材料制作的标识和铭牌，铭牌上至少载明下列各项：阀门型号，规格，制造单位名称，制造许可证编号，产品编号；生产日期，公称压力（MPa），适用温度（℃）、介质，公称通径、出口通径（mm），公称压力、（安全阀需标注：整定压力、回座压力，排放系数等）。

- 电动执行机构开关型电动装置应根据控制需要带有开到位、关到位、故障信号，能接受DCS开指令、关指令信号。可调整电动装置还应接受DCS中停指令，有4～20mA位置反馈，供远方位置反馈。电动调节阀除了有开到位、关到位、故障信号外还应能接受DCS送出的4～20mA阀位指令，并反馈4～20mA阀位信号。

- 成交供应商在供货时提供相关产品质量保证的各项文件，包括：

- 阀门类需提供制造许可证、型式试验报告、安全阀简图；

- 产品质量合格证书、检验合格证书；

- 制造厂授权或产品来源证明。

- 售后服务及质量要求

- 报价方应在报价报价文件中列明质量保证条款，并加盖公章。

- 质量保证期为货到验收合格之日起12个月（易损件、消耗品除外）。在质保期内发生产品质量问题，成交供应商需无偿进行更换。

- 质量要求：报价方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，提供出厂合格证书和相关试验报告。不得用假冒及伪劣材料替代；若所采购设备、辅助材料等不符合要求，采购方有权拒绝接收。退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

- 报价及付款方式

- 报价为一次报价，报价截止时间后不得更改。若无其他规定，供应商只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

- 报价方式：报价人须以人民币报价，费用含:设备费、人工费、措施费、运费、税费等全部费用。（报价方必须在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在报价中），报价为交钥匙总包价。报价人的总报价中，应开具13%增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

- 付款方式：成交供应商将货物送到采购方厂区后，经采购方核对验收合格，采购方在收到成交供应商出具13%增值税全额发票后，采购方在15个工作日内支付全部货款。

- 其他事项

- 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据采购文件及报价文件签订合同，并依据采购合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

- 交货期：合同签订生效之日起30个工作日。

- 报价有效期必须不少于30天。

## 合同主要条款

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与采购文件、报价文件的实质性内容相背离。

需方：厦门海发环保能源股份有限公司           合同编号:

供方：                               签订时间：   年  月  日

签订地点：厦门海沧

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规相关规定，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，经友好协商，共同签订以下产品采购项目合同，供双方共同遵守。

- 产品名称、规格、数量、单价、金额

| 序号 | 备件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 品牌及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币： 元整（¥： ）含13增值增值税专票 （若国家税率调整，报价做相应调整）。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 质量要求、技术标准、供方对质量负责对条件和期限：以上配件及材料应严格按照需方标注的厂家品牌要求，产品必须是原厂家出厂并提供相应证明材料及出厂标准技术进行供货且符合需方使用等技术要求。

三、交货方式、地点及费用：

- 包装标准及随机必备品、配件: 木箱、纸箱包装，不回收。

- 交货期：合同签订后  个工作日内，供方负责将所有货物安全运输到需方厂区内，运输费及装卸用由供方承担。

四、货物验收：

- 供方应需确保产品为全新未使用过的产品，不存在任何缺陷。

- 交货时需提供产品出厂合格证、产品技术参数、产品出厂检测报告。

- 如供方提供的产品有破损缺陷、产品的技术资料有错误，视为延迟交货交货，供方应在30个工作日内补齐材料。

五、质保期：自收到货物之日起一年内。

六、结算方式：货物到厂区后经需方核对检验合格，供方出具13%增值税全额发票给需方，需方在15个工作日内支付全部货款。

七、安装、调试及检验：现场配合安装调试。

八、供方责任：

1、供方产品质量不符合合同规定的，必须负责立即无偿修复或更换，费用由供方承担，供方应承担合同总价款 10% 的违约金，如供方未按需方要求修复或更换，需方有权单方解除合同。

2、供方若延迟交货，须承担总价款每日千分之五的违约金。逾期五个工作日，需方有权单方解除合同，并要求供方应承担合同总价款  10%  的违约金。

九、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商、调解不成的，可依法向需方所在地人民法院起诉。

十、其他：

1、本合同自签订之日起生效，有效期壹年。

2、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

3、本合同自双方代表签字，并加盖公章或合同专用章即生效。

| 供方： 地址： 法定代表人： 经办人： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电话： 传真： | 需方：厦门海发环保能源股份有限公司 地址： 法定代表人： 经办人： 开户银行：建设银行厦门市分行厦禾支行 账号：35101561001052501775 邮政编码：361022 电话：0592-6807563 传真：0592-6807583 |
| --- | --- |

## 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 备品备件采购项目

- 报价文件

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2020 年  月   日

- 报价函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，投标签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 廉洁承诺书（见附件6）；

- 质量保证及售后服务承诺书（见附件7）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 若有业绩要求，需提供合同复印件；

附件1 报价函

厦门海发环保能源股份有限公司：

我方已仔细研究了  备品备件采购  项目的采购文件全部内容，愿意以附件2报价表中的报价（报价含13％增值税专用发票），响应采购文件的要求，承接本采购范围内相关货物的供货，并承担法律法规规定的责任和义务。

- 我方承诺在采购文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内完成合同签订，并保证提供优质货物，提交货物均符合国家有关标准要求。

- 本报价函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按采购文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限完成供货。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反采购文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

# 附件2  报价表

| 一、综合类 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 制造厂商/品牌 （报价方填写） |
| 1 | 铁锹 | 平头 平头 宽25-30cm 木手柄 | 把 | 10 |  |  |  |
| 2 | 橡胶手套 | 长35CM 防水防油耐酸碱 黑色 加厚 | 双 | 15 |  |  |  |
| 3 | 颗粒物过滤棉 | 3M 3701CN（符合GB2626-2006 KN95标准） | 片 | 300 |  |  | 3M |
| 4 | 喷漆 | 黄色 450ml | 瓶 | 6 |  |  |  |
|  |  | 天蓝色 450ml | 瓶 | 6 |  |  |  |
|  |  | 红色 450ml | 瓶 | 6 |  |  |  |
| 5 | 户外遮阳伞 | 红色 配底座 2*2米 高密度银胶布+防水涂层 | 把 | 3 |  |  |  |
| 6 | 抱箍 | φ250 材质304 | 个 | 5 |  |  |  |
| 7 | 尼龙开口软管（剖开型） | SPT-CPA6-PA20， 0201.005.220 （2箱，每箱25米) | 米 | 50 |  |  | 上海蓝科或同质产品 |
|  | 尼龙软管（剖开型） | SPT-CPA6-PA20，（2箱，每箱25米) | 米 | 50 |  |  |  |
| 8 | 两手推车钢圈（板车、斗车） | 26*2 1/2 碳钢 | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 厦工机械专用制动液 | 型号：JG3 800克/瓶 国标：GB12981-2012HZY3(JG3) | 瓶 | 5 |  |  |  |
| 10 | 变频电机专用通风机 | G90A 380V | 只 | 4 |  |  | 长扬风机、普及金、南通智磊机电、上海德东电机 |
| 11 | 电焊条 | J422 φ2.5 | 公斤 | 20 |  |  | 大桥、金桥、上海电力 |
| 12 | 单股铜芯线（国标） | BV2.5mm2 红色 | 捆 | 2 |  |  | 太阳电缆、远东电缆、上上电缆、金杯电工、南洋电缆 |
|  | 单股铜芯线（国标） | BV0.75mm2 红色、蓝色 | 捆 | 4 |  |  |  |
| 13 | 三爪拉马 | 工业级8寸200mm | 只 | 1 |  |  | 史丹利、世达、百威狮 |
| 14 | 红外线测温仪 | AR320 -32℃-380℃ | 把 | 2 |  |  | 希玛仪表 |
| 15 | 手持式焊锡炉 | 220v 300w | 只 | 1 |  |  |  |
| 16 | 二孔导轨插座 | 250V 10A | 只 | 10 |  |  | 施耐德、长江电气、正泰 |
| 17 | 三角皮带 | C-1778 | 条 | 12 |  |  |  |
| 二、阀门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 制造厂商 |
| 19 | 法兰片 | DN25mm PN4.0mpa 425℃ #20钢 | 片 | 40 |  |  | 河北尚恒管道制造有限公司、盐山亚汇管业有限公司、 中曼电力管道（天津）有限公司 |
|  | 法兰片 | DN32mm PN4.0mpa 425℃ #20钢 | 片 | 12 |  |  |  |
|  | 法兰片 | DN40mm PN4.0mpa 425℃ #20钢 | 片 | 12 |  |  |  |
| 20 | 截止阀(法兰连接） | DN25mm PN4.0mpa 425℃ #20钢 | 个 | 20 |  |  | 上海双高、上海亚核、青岛电站、凯斯特、上阀五厂 |
|  | 截止阀(法兰连接） | DN32mm PN4.0mpa 425℃ #20钢 | 个 | 5 |  |  |  |
| 21 | 弹簧式安全阀 | A48Y-40型 公称通径：DN150，排放口通径：Dn175，使用压力等级：2.0-2.5Mpa，公称压力：4.0Mpa，使用介质：蒸汽，使用温度：≤350℃ | 个 | 2 |  |  | 永一、华惠、万能、青岛电站及同质以上产品 |
| 22 | 三片式焊接球阀 | 1000WOG 1" 材质316 | 个 | 10 |  |  | 上高、上海瓯创、开封高压、上海巨冠、上海一核、上海上冶 |
|  | 三片式焊接球阀 | 1000WOG 1/2" 材质316 | 个 | 10 |  |  |  |
|  | H71对夹式止回阀 | DN15 PN25 材质304 阀体长度30mm | 个 | 4 |  |  |  |
|  | H71对夹式止回阀 | DN25 PN25 材质304 阀体长度30mm | 个 | 4 |  |  |  |
| 23 | 背压阀（卧式）UPVC法兰连接 | RXBF-P32/1.0 （长度250mm） | 个 | 2 |  |  | 南方泵业、上海荣兴泵业、上海乔开阀门 |
|  | 安全阀（卧式）UPVC法兰连接 | RXAF-P32/1.0 （长度250mm） | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 低温安全阀 | 型号DA-10(001)，公称直径φ10mm，公称压力4.0Mpa，整定压力1.68Mpa，排放压力1.85Mpa，排放系数0.66，流道直径10mm，适用温度-196°C-+80°C，适用介质LNG、LO2、LN2、Lar、CO2 | 个 | 1 |  |  | 上海百图低温 阀门有限公司 |
| 三、电力电气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 制造厂商 |
| 25 | 高压验电笔(杆) | 10千伏（需检测证书） | 支 | 1 |  |  |  |
| 26 | 变频调速三相异步电机 | 型号：YVF2-180L-4 功率：22KW 电压380V 额定频率50HZ 绝缘等级:F级 防护等级：IP54 恒转矩频率范围：5~50HZ 恒功率频率范围：50～100HZ 标准：JB/T7118-2014 变频调速电机通风机G-180A,125W，1300PPM，1300M3/H，3相380v 安装方式：B3 | 台 | 2 |  |  | 西安泰富西玛电机有限公司、安徽皖南电机股份有限公司、西门子电机（中国）有限公司、江苏大中电机股份有限公司、山东华力电机集团股份有限公司、六安江淮电机有限公司 |
| 27 | 备自投装置 | 型号：TOP9720D-20H 母联PT:100V CT:5A 进线PT:220V 额定频率：50HZ 电源85～264VAC/110～340VDC 控制电源：220VDC | 只 | 1 |  |  | 珠海拓普、国电南自、长园深瑞 |
| 28 | 智能电力测控仪 | 型号：TOP700G-5A/SX2M 装置电源85～264VAC/110～340VDC 遥信输入：DC220V 额定电压380V/根号3 额定电流：5A | 只 | 2 |  |  | 珠海拓普、国电南自、长园深瑞 |
| 四、仪器仪表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 制造厂商 |
| 29 | 氧气压力表 | 介质：氧气 Y-100 0～2.5MPa 禁油 含市计量所检定证书 | 个 | 3 |  |  | 威卡、江苏横河、重庆川仪 |
|  | 氧气压力表 | 介质：氧气 Y-60 0～1.0mpa 禁油 含市计量所检定证书 | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 氧气压力表 | 介质：氧气 Y-60 0～0.25mpa 禁油 含市计量所检定证书 | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 耐振不锈钢压力表 | Y-150 0-10Mpa 1.0级 含市计量所检定证书 | 个 | 8 |  |  |  |
| 30 | 点火器 | XDH-20C | 台 | 1 |  |  | 徐州燃烧控制研究所 |
| 31 | 阻燃高温K型导线 | 线径1.0mm2≥ | 米 | 200 |  |  | 天长科迪，重庆川仪，上海自动化仪表 |
| 32 | 铠装热电偶 | WRNK-331 L=3000mm；铠装偶外径ф8.0mm K分度 ；0～1200℃；配专用耐磨保护管长L=600mm；外径:φ30,开孔：φ12（法兰盘：外径：160mm；开孔：φ18mm；孔距：130mm）；接线盒进线开口螺纹:M20*1.5;缆径:φ10 | 支 | 3 |  |  | 天长科迪、上海仪表、重庆川仪 |
| 33 | 智能型电动执行机构 | SLM018-1100-OPR2X 电源220VAC 关断推力：18430N；配套：安装支架，与阀芯链接部件 | 台 | 1 |  |  | 南京科远 |
| 五、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 制造厂商 |
| 34 | 液下泵泵体 | 型号：65YW30-40 泵口管径65mm，转速2900转/min,（电机功率为7.5KW），流量30m³/h,连接长度1200mm | 台 | 2 |  |  | 白云泵业、湖南水泵、天河泵业 |
| 35 | 衬胶修补剂 | YK1937衬胶修补剂 | 套 | 2 |  |  | 九江宇凯新材料有限公司 |
| 36 | 95％乙醇（分析纯） | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |  |
| 37 | 洗耳球 | 橡胶 | 个 | 10 |  |  |  |
| 38 | 量筒 | 容量50ml | 个 | 5 |  |  |  |
| 39 | 氧气过滤器滤芯 | EA95-H | 个 | 3 |  |  | （德国AFE） |
| 40 | 臭氧浓度仪探头 | OCA-B-300配套 | 支 | 3 |  |  | 福建新大陆环臭氧系统配件 |
|  | O型圈 | 内径φ1024 线径φ8 材料：EPDM | 条 | 4 |  |  |  |
|  | 内电极组 | 17057-φ9.9 | 支 | 19 |  |  |  |
| 41 | 变色硅胶 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 |  |  | 长沙开元定硫仪5E-AS3200B 配件 |
|  | O型橡胶密封圈 | 18×3.55 | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | 73×3.75 | 个 | 3 |  |  |  |
|  | 滤斗连接部件（干燥管） | KY/QT04-01 | 个 | 3 |  |  |  |
| 备注： - 表中有品牌要求的，供应商报价时需标注产品厂家或品牌。 - 本采购项目分为5个类别，报价方可按类别进行单独报价或全部报价：其中综合类报价不得少于15项；阀门、电力电器、仪器仪器各分类需整单报价（即报价方可单独进行阀门类或电力电器或仪器仪表报价，但各类别所列项目均需报价）；其他类可按单项进行报价。制造商可单独对其生产的产品进行报价。 - 评审时将分别对各单项货物进行比价，各单项货物报价最低者中标。 4、以上报价均含13％增值税专用发票（若国家税率调整，价格做相应调整）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3 法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与         项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

授权单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、投标人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

2、授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司                   采购项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，按采购文件中规定的要求提供货物，并证明提交下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应采购文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内，未在“信用中国”网站被列入“失信被执行人名单。

- 公司前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

注：第2、3、4项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。因此造成的相应损失，由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

# 附件6 廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司开展报价、报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员安排违反社会公德的活动；不为厦门海发环保能源股份有限公司的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖公章）

日    期：

- 附件7 质量保证及售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据采购文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

- 货物质量承诺：我司保证提供原厂、正宗品牌的全新设备和材料，不用假冒及伪劣产品替代；如出现上述质量问题，采购方有权退货；如造成损失的，采购方可要求我司给予赔偿。

- 质保承诺：我司保证按采购文件要求提供相关报价货物，确保该货物符合有关质量验收的标准与规范。质量保证期为货物（消耗品除外）送到采购方厂区并经验收合格之日起一年。在质保期内发生设备质量问题，我司将在接到通知后24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由我司自行负责。

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日