厦门海发环保能源股份有限公司

2020-2021年度安全阀维修项目

招标文件

项目编号：HFHN-XY2020-012

厦门海发环保能源股份有限公司

二○二○年七月

- 投标邀请书

厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部 2020-2021年度安全阀维修 项目进行上网招标，欢迎有资质单位前来投标。

- 项目概况

- 项目名称：2020-2021年度安全阀维修

- 项目地点：厦门市海沧新阳工业区

- 资金来源：国有企业自筹资金

- 施工周期：合同签订生效，接到招标方通知之日起10天内完成安全阀维修，并通过安全阀校验站校验，取得合格的校验报告。

- 投标方资格要求

- 中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。

- 具备有效的国家行政主管部门颁发的安全阀维修作业人员资质证书，提供资质证书复印件并加盖公章；

- 投标方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。

- 投标截止时间

## 投标文件需于2020 年07月09日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司，技术与设备管理部。

## 招标方有权拒绝接受超过投标截止时间以后送达的投标文件。

## 投标文件需盖单位公章，所有投标文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明投标项目名称、同时加盖公章。

- 开标时间和地点

## 招标方将于2020 年07月09日上午10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室开标。

## 开标时欢迎所有投标方参加开标会议，投标方代表应签名以证明其出席开标会议，投标方因故不能派代表出席开标会议的，视为默认开标结果。

- 评标原则

## 最低价中标。通过资格审查后，投标报价最低者中标（本项目采用一次报价，不进行二次询价）。

- 联系人

## 沈庆超（联系电话：0592-6807553）

- 监督电话

0592-6800131，邮箱：hfjw@xmhaifa.com

厦门海发环保能源股份有限公司

2020年 7月 2 日

- 投标方须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如投标方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 招标文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，投标方应予以补充，否则，一旦成交将认为投标方认同遗漏部分并免费提供。

## 本次招标为2020-2021年度安全阀维修项目招标，招标方为厦门海发环保能源股份有限公司。投标方应仔细阅读本招标文件的内容以保证提交完整有效的投标文件参加投标活动。

- 招标文件

- 投标邀请书

- 投标方须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 投标文件格式

- 招标文件的澄清和修改

- 招标文件的澄清

## 投标单位对招标文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到招标方。招标方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个投标方（答复中不包括问题的来源）。投标方在收到上述答复后，应立即向招标方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为招标文件的一部分，对投标方有约束力。

- 招标文件的修改

## 招标方可以在投标文件投递截止时间之前的任何时候对招标文件进行修改。由于招标文件的修改可适当延长投标文件投递截止时间。投标文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知投标方，该修改书将构成招标文件的一部分，对投标方有约束力。投标方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 投标文件的编制

- 投标函；

- 投标报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（投标签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 投标方廉洁承诺书；

- 质量保证及售后服务承诺书

- 企业能有效识别二维码且加盖投标单位公章的营业执照复印件；

- 安全阀维修人员资格证书复印件并加盖公章；

- 投标方认为需要提供的其他资料。

- 投标文件的递交

- 投标文件的递交。投标方必须按投标邀请书的要求在规定的时间内将投标文件送达规定的地点。

- 迟到的投标文件。招标方对于迟到的投标文件有权拒绝接收。

- 投标文件的修改与撤回。投标方在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标方递交请求修改其投标文件的通知。但在投标截止以后，不能修改投标文件。修改后的招标文件应按要求密封等，并在投标截止时间前送达招标方。

- 开标与评标

- 开标

- 招标方将按照招标公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼会议室开标。

- 开标时欢迎所有投标方参加开标会议，投标方代表应签名以证明其出席开标会议，投标方因故不能派代表出席开标会议的，视为默认开标结果。

- 投标方代表可监督检查投标文件的密封情况。

- 未满足3家投标方，不予开标。

- 开标时，投标文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 投标文件未标识和密封；

- 投标文件密封处未加盖投标方公章；

- 投标截止时间以后送达的投标文件。

- 评标

- 本项目采用最低价中标。通过资格审查后最低价中标。

- 评标将在开标后进行。评标小组对具备实质性的投标文件进行评估和比较。评标小组成员由招标方相关人员组成，评标小组将严格按照招标文件的要求和条件对所有投标文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 投标文件未按招标文件规定盖投标单位公章及签字；

- 投标文件附有招标方不能接受的条件的。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 招标方将根据评标意见，把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求的投标方，被确定的中标方必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知书

## 评标结束后，招标方根据评标结果，在投标文件有效期截止前向中标方发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

## 中标方应在接到中标通知书后30天内，与招标方尽快签订合同，招标方和中标方不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 技术规格及要求

- 总则

- 本规范适用于厦门海发环保能源股份有限公司2020-2021年度安全阀维修项目。它提出了本项目维修、校验试验等方面的技术要求。

- 本规范提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但投标方应采用国内先进、可靠、成熟、经济的技术，保证提供符合本规范和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

- 投标方应根据招标方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，投标方应充分考虑招标文件中的遗漏项目，并在投标文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除招标方提出变更外，不再调整合同金额，投标方须充分考虑该因素，风险包干。

- 本项目为整体招标，项目为交钥匙工程，投标方应对所有内容完全响应，否则将导致无效投标。

- 在签订技术协议之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体款项由双方共同商定。

- 本规范所用标准如与投标方所采用标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

- 投标方所采购与本项目有关的配件及辅助材料等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。若所采购配件、辅助材料等不符合要求，招标方有权退货更换，所造成的损失由投标方自行负责，如造成损失的，招标方可要求投标方给予赔偿。

- 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由投标方自行处理，确保项目最终合格、合法交付招标方投入使用。

- 项目概况

本项目为厦门海发环保能源股份有限公司在用安全阀年度维修服务项目，公司在用安全阀共计55个，主要为国产弹簧式安全阀。其中蒸汽系统用23个；空气系统用17个；液氧系统配套使用15个。

安全阀最高使用参数为：压力10MPa（G），温度450℃；最低使用参数为：压力1.6MPa（G），常温；9个液氧系统用安全阀（低温安全阀，适用温度-196°）使用参数为：4.0MPa（G），温度低于0℃。安全阀规格型号见下表：

安全阀清单表

| 序号 | 规格 | 型号 | 公称压力 | 数量 | 安装位置 | 使用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN100 | A48Y-40/A48Y-40C | 4.0 | 4 | 管 道 | 蒸 汽 |
| 2 | DN150 | A48Y-40 | 4.0 | 3 | 管 道 | 蒸 汽 |
| 3 | DN200 | A48Y-40 | 4.0 | 2 | 管 道 | 蒸 汽 |
| 4 | DN250 | A48Y-40 | 4.0 | 1 | 管 道 | 蒸 汽 |
| 5 | DN300 | A48Y-40 | 4.0 | 1 | 管 道 | 蒸 汽 |
| 6 | DN80 | YFA48SB-64V | 6.4 | 6 | 锅 炉 | 蒸 汽 |
| 7 | DN50 | YFA48SB-100V | 10 | 6 | 锅 炉 | 蒸 汽 |
| 8 | DN25 | A28H-16/A28X-16T | 1.6 | 4 | 空气系统 | 空 气 |
| 9 | DN32 | A28X-16T | 1.6 | 3 | 空气系统 | 空 气 |
| 10 | DN40 | A28H-16/A28W-16T | 1.6 | 4 | 空气系统 | 空 气 |
| 11 | DN50 | A28H-10C/A27H-10C | 1.6 | 3 | 空气系统 | 空 气 |
| 12 | DN65 | A28H-16/A28W-16T | 1.6 | 3 | 空气系统 | 空 气 |
| 13 | DN15 | DA-15 | 4.0 | 2 | 液氧系统 | 液 氧 |
| 14 | DN15 | DN22F-4OP(15CI) | 4.0 | 1 | 液氧系统 | 液 氧 |
| 15 | DN15 | JA21F-40P | 4.0 | 2 | 液氧系统 | 液 氧 |
| 16 | DN10 | DA-10 | 4.0 | 2 | 液氧系统 | 液 氧 |
| 17 | DN25 | DA-25 | 4.0 | 2 | 液氧系统 | 液 氧 |
| 18 | DN15 | A21Y-16P | 1.6 | 3 | 液氧系统 | 冷却水 |
| 19 | DN25 | A21Y-16P | 1.6 | 3 | 液氧系统 | 臭氧发生器 |
| 总计：55 |  |  |  |  |  |  |

- 服务范围

- 主要服务内容：中标方接招标方通知后，至招标方公司取需维修的安全阀，安全阀维修完成后且在招标方所在地安全阀校验站校验合格，并将安全阀和校验合格证书一并送回招标方厂区（不含阀门拆除及回装）。

- 安全阀维修费含所有材料及维修、安装、运输费和校验费等。

- 招标方不统一组织踏勘项目现场，投标方认为有必要的可自行踏勘现场，以便查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料，因投标方未踏勘现场而造成的后果由投标方负责。

- 标准和规范

本技术规范中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均为最新版本，即以招标方最后发出订单之日作为采用最新版本的截止日期。如投标方使用本规范以外的规范和标准，需征得招标方同意。包括但不限于下列规范和标准。

- GB/T12243-2005 弹簧直接载荷式安全阀

- GB/T12242-2005 安全阀性能实验方法

- GB 12241- 2005 安全阀一般要求

- TSG ZF001-2006 安全阀技术检察规程

- TSG R0004-2009 固定式压力容器安全技术监察规程

- 技术规范要求

- 维修要求

- 全部阀件进行拆卸清洗。

- 阀体无可见的裂纹等表面缺陷，连接螺栓无缺损，内表面不应有严重的腐蚀，如剥落、无法清除的锈蚀等。

- 阀座密封面无可见的划伤、碰伤、凹痕等缺陷，有较深的缺陷应采用机加工方法予以去除，且去除厚度不得超过1mm；密封面应研磨，研磨精度应达到Ra0.1um。

- 阀瓣密封面无可见的划伤、碰伤、凹痕等缺陷，有较深的缺陷应采用机加工方法予以去除，且去除厚度不得超过1mm；金属阀瓣密封面应研磨，研磨精度应达到Ra0.1um；非金属阀瓣表面应光滑，不允许有裂纹、刮伤等缺陷。

- 弹簧外表面应无视觉可见的裂纹、凹坑、锈蚀等表面缺陷（必要时可用PT检测）；用弹簧力机检测弹簧残余变形，变形量在自由高度的0.5%以内视为合格，否则为不合格。

- 波纹管组件波形形状应均匀一致，无视觉可见的点蚀、裂纹、凹痕等缺陷（必要时可用PT检测），波纹管上下接头与波纹管应无视觉上可分辨的不同轴现象，焊缝应无裂纹等缺陷（必要时可用PT检测）。

- 反冲套、导向套、导杆等导向零件接触表面无轻微痕迹，阀杆端部球面圆滑，阀体中法兰与导向套的配合应对中。

- 装配要求

- 全部零部件用清洗剂清洗，并用压缩空气吹干。

- 保证螺柱与阀体中法兰端面垂直，且高度均匀一致。

- 校验要求

安全阀维修后必须取得招标方所在地安全阀校验站提供的合格的校验证书。

- 运输要求

- 铅封合格，校验牌安装完好，安全阀铭牌完好，法兰口密封完好。

- 安全阀运输时保持垂直放置，下部有铺垫。

- 验收

- 投标方应按技术规范书的要求进行维修和检验，直至通过招标方验收并交付招标方使用。

- 本项目采用的设备、材料、安全设施等必须符合国家的标准规定。

- 投标方应对项目质量负完全责任，投标方不能因招标方验收合格而推卸应承担的质量责任，招标方应全力配合投标方进行验收工作。

- 安全阀验收以校验站出具检验合格证为依据，检验合格后安全阀投入使用应能满足要求。

- 锅炉DN80和DN50安全阀，验收以安全阀校验站进行的在线检验合格为依据。

- 质量和售后服务

- 投标方应在投标报价文件中列明质量保证条款，并加盖公章。

- 质量要求：投标方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，招标方有权退货；如造成损失的，招标方可要求中标方给予赔偿。

- 质量保证期为维修设备经甲方所在地安全阀校验站校验合格之日起13个月。

- 质保期间，如设备发生投标方检修质量问题，投标方在接到招标方通知后24小时到达招标方生产现场，进行无偿维修。在质保期内，如因投标方检修质量原因而达不到项目要求、质量标准约定的重要指标，出现质量问题造成设备非计划停运事件时，由此给招标方造成的损失需进行赔偿。

- 报价方式及付款方式

- 投标方须以人民币报价，报价应含维修费、辅材费、人工费、运输费、措施费、检验费、税费等至校验合格后交付招标方使用的全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为13％增值税专用发票，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

- 合同正式签订生效后，中标方完成招标方安全阀维修项目，经检验合格，双方按合同约定的金额进行结算，招标方在收到对应款项增值税专用发票后，10个工作日内支付全部款项。

- 其他事项

- 中标方应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，招标方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向招标方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定中标方后，中标方应严格依据招标文件及投标文件签订合同，并依据合同履行义务，如有违约，招标方有权追究违约方的违约责任。

- 投标方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在投标文件中注明。

- 中标方必须于中标通知书发出之日起，10日内领取中标通知书原件，未按规定领取的，视为中标方放弃成交资格。

- 投标方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时招标方将保留要求投标方提供原件予以核查的权利。

- 投标有效期必须不少于30天。

- 施工周期：合同签订生效，接到招标方通知之日起10天内完成安全阀维修，并通过安全阀校验站校验，取得合格的校验报告。

- 合同主要条款

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与招标文件、投标报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方2020-2021年度安全阀维修项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守：

- 项目概况

- 项目名称：2020-2021年度安全阀维修。

- 项目地点： 厦门海沧新阳工业区。

- 项目内容： 按招标文件要求，乙方至甲方厂区取待修安全阀，将甲方指定的安全阀进行维修、送检，并通过甲方所在地安全阀校验站校验合格后送回甲方厂区（不含阀门拆除及回装）。

- 项目要求：详见《第六部分 技术规范书》。

- 承包方式： 总承包；

- 工期：合同签订生效，接到招标方通知之日起10天内完成安全阀维修，并通过安全阀校验站校验，取得合格的校验报告。

- 合同单价（含13%税）：人民币                    元 。

- 付款方式：

- 合同正式签订生效后，中标方完成招标方的维修项目，经验收合格，双方按合同约定的金额进行结算，招标方在收到对应款项增值税专用发票后，10个工作日内支付全部结算款项。

- 质保条款：质量保证期为维修设备经甲方所在地安全阀校验站校验合格之日起13个月。

- 双方现场代表

- 甲方代表：         　职务

- 乙方代表：           职务

- 验收质量要求

按国家有关规范标准及相关技术规定，施工材料、工艺符合质量标准，符合《安全阀技术检察规程》TSG ZF001-2006 、《安全阀性能实验方法》 GB/T12242-2005 、《安全阀一般要求》GB 12241- 2005 及其它在用的行业规范、标准的要求。

- 安全及协作事项

- 甲方备好待维修安全阀，并提供安全阀整定标准值给乙方。

- 检修中所需专用工具，消耗性材料由乙方自备，乙方必须按甲方提供的技术要求和标准进行检修。

- 乙方对所检修设备的质量负全面责任，保证设备到现场安装后可以直接投入使用。

- 经乙方检修的安全阀，在13个月内出现维修前同样缺陷的，由乙方承担责任，并负责免责进行维修。

- 乙方在维修和检验中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程。

- 双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

- 违约责任

- 维修质量不符合合同规定的，质保期内必须负责立即无偿修理或返工，乙方接到甲方通知24小时内不予修理或返工的，甲方有权委托其他单位进行修理或返工，由此产生的费用由乙方承担，造成其他损失的甲方有权向乙方提出赔偿；

- 工程如因乙方责任不能按合同规定的工期交付使用的，每延误一天按工程价款的3‰偿付逾期违约金，逾期 7 日，甲方有权解除协议并要求乙方支付逾期违约金及间接损失。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

七、合同生效

- 合同订立时间　2020年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 本合同一式四份，甲乙方双各持两份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

代表：                                  代表：

电话：  	 电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  	 传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

- 投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标方的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标方参照这些格式文件制作投标文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 2020-2021年度安全阀维修项目

- 投标文件

- 项 目 编 号：

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2020 年  月   日

- 投标函（见附件1）；

- 投标报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，投标签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 投标方廉洁承诺书（见附件6）；

- 质量保证及售后服务承诺书（见附件7）；

- 企业能有效识别二维码且加盖投标单位公章的营业执照复印件；

- 安全阀维修人员资格证书复印件并加盖公章（加盖投标单位公章）；

- 投标方认为需要提供的其他资料。

.

附件1 投标函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了 2020-2021年度安全阀维修 项目的招标文件内容，愿意以附件2投标报价，含13％增值税专用发票。工期  完全满足招标文件要求  ，按照招标文件、合同和技术规范等承接上述安全阀的维修、校验和保修任务。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本投标函及投标文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按招标文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同任务。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反招标文件规定的任何一种条款。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 投标报价表

| 序号 | 规格 | 型号 | 公称压力 | 使用介质 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN100 | A48Y-40/A48Y-40C | 4.0 | 蒸 汽 |  |
| 2 | DN150 | A48Y-40 | 4.0 | 蒸 汽 |  |
| 3 | DN200 | A48Y-40 | 4.0 | 蒸 汽 |  |
| 4 | DN250 | A48Y-40 | 4.0 | 蒸 汽 |  |
| 5 | DN300 | A48Y-40 | 4.0 | 蒸 汽 |  |
| 6 | DN80 | YFA48SB-64V | 6.4 | 蒸 汽 |  |
| 7 | DN50 | YFA48SB-100V | 10 | 蒸 汽 |  |
| 8 | DN25 | A28H-16/A28X-16T | 1.6 | 空 气 |  |
| 9 | DN32 | A28X-16T | 1.6 | 空 气 |  |
| 10 | DN40 | A28H-16/A28W-16T | 1.6 | 空 气 |  |
| 11 | DN50 | A28H-10C/A27H-10C | 1.6 | 空 气 |  |
| 12 | DN65 | A28H-16/A28W-16T | 1.6 | 空 气 |  |
| 13 | DN15 | DA-15 | 4.0 | 液 氧 |  |
| 14 | DN15 | DN22F-4OP(15CI) | 4.0 | 液 氧 |  |
| 15 | DN15 | JA21F-40P | 4.0 | 液 氧 |  |
| 16 | DN10 | DA-10 | 4.0 | 液 氧 |  |
| 17 | DN25 | DA-25 | 4.0 | 液 氧 |  |
| 18 | DN15 | A21Y-16P | 1.6 | 冷却水 |  |
| 19 | DN25 | A21Y-16P | 1.6 | 臭氧发生器 |  |
| 备注：1、以上报价均含13%税点增值税专用发票； 2、招标方评审时按综合总价进行，通过资格审查后综合总价最低中标。综合总价=1--7项的总报价 x 80% + 8--19项的总报价 x 20%， |  |  |  |  |  |

投标单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （投标单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

投标单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （投标单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与             项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

投标单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、投标人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

2、授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司  2020-2021年度安全阀维修  招标项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的  2020-2021年度安全阀维修  维修安装服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 投标方具备有效的国家行政主管部门颁发的安全阀维修作业人员资质证书；

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：投标方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第3、4项无需提供证明文件，但若招标方发现投标方违反该条款，招标方有权拒绝其投标及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该投标单位负责。

投标单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“招标方”）开展报价、投标业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向招标方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向招标方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为招标方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为招标方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为招标方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为招标方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为招标方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和投标，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现招标方工作人员违反廉洁从业行为的，投标方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若招标方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 投标方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购投标活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

投标单位（盖章）：

日期：

附件7  质量保证及售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据招标文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

- 遵守国家有关法规、标准、按相关规定进行维修，确保安全阀维修质量，并按合同要求将安全阀送检合格。

- 质量承诺：我司保证提供原产、正宗品牌的全新配件，不用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，招标方有权退货；如造成损失的，招标方可要求投标方给予赔偿。

- 质保承诺：我司保证按招标文件要求对安全阀进行维修，确保该项目符合有关安全阀质量验收的标准与规范。质量保证期为安全阀检验合格后13个月。在质保期内发生维修质量问题，我司将在接到通知后24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由我司自行负责。

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

投标单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：投标方可对以上质量保证及售后服务承诺书内容和条款进行补充和完善。